## SAM14M1-AI_2
Multi DC inverter combination and capacity
COOLING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  | Rated Capacity (kW)(Nom. cooling) |  | Total Cooling Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | EER (W/W) | Pdesignc | SEER | Annual Consumption(kWh) | Energy Class
|  | Unit A | Unit B | Unit A | Unit B | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1x1 | 7 | 7 | — | 2 | — | 1.23 | 2 | 2.9 | 0.2 | 0.6192 | 0.77399 | 3.23 | — | — | — | —
| 9 | 9 | — | 2.5 | — | 1.23 | 2.5 | 3.2 | 0.2 | 0.77399 | 0.96749 | 3.23 | — | — | — | —
| 12 | 12 | — | 3.5 | — | 1.23 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 1.0836 | 1.3003 | 3.23 | — | — | — | —
| 18 | 18 | — | 4.1 | — | 1.353 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 1.22 | 1.4288 | 3.3607 | — | — | — | —
1x2 | 7+7 | 7 | 7 | 2.05 | 2.05 | 1.8 | 4.1 | 4.51 | 0.2 | 1.2424 | 2.1 | 3.3 | 6.2 | 6.16 | 233 | A++
| 7+9 | 7 | 9 | 1.7937 | 2.3062 | 1.8 | 4.1 | 4.51 | 0.2 | 1.2424 | 2.1 | 3.3 | — | — | — | —
| 7+12 | 7 | 12 | 1.5105 | 2.5895 | 1.8 | 4.1 | 4.51 | 0.2 | 1.2349 | 2.1 | 3.32 | — | — | — | —
| 9+9 | 9 | 9 | 2.05 | 2.05 | 1.8 | 4.1 | 4.51 | 0.2 | 1.2424 | 2.1 | 3.3 | — | — | — | —
| 9+12 | 9 | 12 | 1.7571 | 2.3429 | 1.8 | 4.1 | 4.51 | 0.2 | 1.2349 | 2.1 | 3.32 | — | — | — | —
HEATING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  | Rated Capacity (kW)(Nom. heating) |  | Total Heating Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | COP (W/W) | Pdesignh | SCOP | Annual Consumption(kWh) | Energy Class
|  | Unit A | Unit B | Unit A | Unit B | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1x1 | 7 | 7 | — | 2.45 | — | 1.32 | 2.5 | 2.82 | 0.28 | 0.66667 | 0.83333 | 3.75 | — | — | — | —
| 9 | 9 | — | 2.92 | — | 1.32 | 2.9 | 3.36 | 0.28 | 0.77748 | 0.97185 | 3.73 | — | — | — | —
| 12 | 12 | — | 3.75 | — | 1.32 | 3.8 | 4.31 | 0.28 | 1.0215 | 1.2258 | 3.72 | — | — | — | —
| 18 | 18 | — | 4.4 | — | 1.452 | 4.4 | 4.8708 | 0.38 | 1.186 | 1.3316 | 3.71 | — | — | — | —
1x2 | 7+7 | 7 | 7 | 2.4 | 2.4 | 2.05 | 4.8 | 5.28 | 0.2 | 1.15 | 2.1 | 4.1739 | 4.1 | 4.1 | 1287 | A+
| 7+9 | 7 | 9 | 1.925 | 2.475 | 2.05 | 4.8 | 5.28 | 0.2 | 1.1579 | 2.1 | 4.1455 | — | — | — | —
| 7+12 | 7 | 12 | 1.6579 | 2.8421 | 2.05 | 4.8 | 5.28 | 0.2 | 1.1905 | 2.1 | 4.032 | — | — | — | —
| 9+9 | 9 | 9 | 2.4 | 2.4 | 2.05 | 4.8 | 5.28 | 0.2 | 1.1579 | 2.1 | 4.1455 | — | — | — | —
| 9+12 | 9 | 12 | 1.9286 | 2.5714 | 2.05 | 4.8 | 5.28 | 0.2 | 1.1905 | 2.1 | 4.032 | — | — | — | —

## SAM18M1-AI_2
Multi DC inverter combination and capacity
COOLING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  | Rated Capacity (kW)(Nom. cooling) |  | Total Cooling Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | EER (W/W) | Pdesignc | SEER | Annual Consumption(kWh) | Energy Class
|  | Unit A | Unit B | Unit A | Unit B | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1x1 | 7 | 7 | — | 2.05 | — | 1.404 | 2.05 | 2.9 | 0.35 | 0.61728 | 0.7716 | 3.24 | — | — | — | —
| 9 | 9 | — | 2.55 | — | 1.404 | 2.55 | 3.2 | 0.35 | 0.77399 | 0.96749 | 3.23 | — | — | — | —
| 12 | 12 | — | 3.6 | — | 1.404 | 3.6 | 3.9 | 0.35 | 1.0836 | 1.3003 | 3.23 | — | — | — | —
| 18 | 18 | — | 5.2 | — | 1.612 | 5.2 | 5.408 | 0.45 | 1.7182 | 1.98 | 2.91 | — | — | — | —
1x2 | 7+7 | 7 | 7 | 2.1 | 2.1 | 2.08 | 4.2 | 5.512 | 0.58969 | 1.2689 | 2.1 | 3.31 | — | — | — | —
| 7+9 | 7 | 9 | 2.0562 | 2.6437 | 2.08 | 4.7 | 5.72 | 0.58969 | 1.4551 | 2.1 | 3.23 | — | — | — | —
| 7+12 | 7 | 12 | 1.9526 | 3.3474 | 2.08 | 5 | 5.8 | 0.58969 | 1.54 | 2.1 | 2.91 | — | — | — | —
| 9+9 | 9 | 9 | 2.55 | 2.55 | 2.2 | 5 | 5.8 | 0.56 | 1.54 | 2.1 | 3.53 | 5.3 | 6.2 | 300 | A++
| 9+12 | 9 | 12 | 2.3143 | 3.0857 | 2.08 | 5.4 | 6.292 | 0.58969 | 1.8305 | 2.1622 | 2.95 | — | — | — | —
| 12+12 | 12 | 12 | 2.7 | 2.7 | 2.08 | 5.4 | 6.292 | 0.58969 | 1.794 | 2.1622 | 3.01 | — | — | — | —
HEATING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  | Rated Capacity (kW)(Nom. heating) |  | Total Heating Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | COP (W/W) | Pdesignh | SCOP | Annual Consumption(kWh) | Energy Class
|  | Unit A | Unit B | Unit A | Unit B | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1x1 | 7 | 7 | — | 2.5 | — | 1.54 | 2.5 | 3.025 | 0.25 | 0.67024 | 0.8378 | 3.73 | — | — | — | —
| 9 | 9 | — | 3 | — | 1.54 | 3 | 3.63 | 0.25 | 0.80429 | 1.0054 | 3.73 | — | — | — | —
| 12 | 12 | — | 3.8 | — | 1.54 | 3.8 | 4.598 | 0.25 | 1.0133 | 1.216 | 3.75 | — | — | — | —
| 18 | 18 | — | 5.3 | — | 1.705 | 5.3 | 5.72 | 0.25 | 1.4286 | 1.7493 | 3.71 | — | — | — | —
1x2 | 7+7 | 7 | 7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 5 | 5.936 | 0.28 | 1.2987 | 1.8531 | 3.85 | — | — | — | —
| 7+9 | 7 | 9 | 2.3188 | 2.9813 | 2.2 | 5.3 | 6.05 | 0.28 | 1.3911 | 1.8531 | 3.81 | — | — | — | —
| 7+12 | 7 | 12 | 2.0263 | 3.4737 | 2.2 | 5.5 | 6.38 | 0.28 | 1.5 | 1.8531 | 3.71 | — | — | — | —
| 9+9 | 9 | 9 | 2.65 | 2.65 | 2.2 | 5.5 | 6.38 | 0.28 | 1.53 | 2.1 | 3.59 | 4.8 | 4.14 | 1623 | A+
| 9+12 | 9 | 12 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 5.6 | 6.655 | 0.28 | 1.53 | 2.1 | 3.75 | — | — | — | —
| 12+12 | 12 | 12 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 5.6 | 6.655 | 0.28 | 1.53 | 2.1 | 3.75 | — | — | — | —

## SAM21M1-AI_3
Multi DC inverter combination and capacity
COOLING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. cooling) |  |  | Total Cooling Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | EER (W/W) | Pdesignc | SEER | Annual Consumption(kWh) | Energy Class
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit A | Unit B | Unit C | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1x1 | 7 | 7 | — | — | 2 | — | — | 1.4335 | 2 | 2.9 | 0.31 | 0.62305 | 0.77882 | 3.21 | — | — | — | —
| 9 | 9 | — | — | 2.5 | — | — | 1.4335 | 2.5 | 3.2 | 0.31 | 0.77882 | 0.97352 | 3.21 | — | — | — | —
| 12 | 12 | — | — | 3.5 | — | — | 1.4335 | 3.5 | 3.9 | 0.31 | 1.0903 | 1.3084 | 3.21 | — | — | — | —
| 18 | 18 | — | — | 5 | — | — | 1.647 | 5 | 6.5 | 0.33 | 1.5528 | 1.7857 | 3.22 | — | — | — | —
1x2 | 7+7 | 7 | 7 | — | 2.1 | 2.1 | — | 2.013 | 4.2 | 5.49 | 0.33 | 1.3084 | 1.9003 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+9 | 7 | 9 | — | 2.0562 | 2.6437 | — | 2.013 | 4.7 | 5.795 | 0.33 | 1.4642 | 1.9953 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+12 | 7 | 12 | — | 1.9526 | 3.3474 | — | 2.013 | 5.3 | 6.1 | 0.33 | 1.6511 | 2.0903 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+18 | 7 | 18 |  | 1.764 | 4.536 | — | 2.013 | 6.3 | 6.832 | 0.33 | 1.9626 | 2.1854 | 3.21 | — | — | — | —
| 9+9 | 9 | 9 | — | 2.65 | 2.65 | — | 2.013 | 5.3 | 6.405 | 0.33 | 1.6511 | 2.0903 | 3.21 | — | — | — | —
| 9+12 | 9 | 12 | — | 2.5714 | 3.4286 | — | 2.013 | 6 | 6.588 | 0.33 | 1.8692 | 2.1283 | 3.21 | — | — | — | —
| 9+18 | 9 | 18 | — | 2.1 | 4.2 | — | 2.013 | 6.3 | 6.832 | 0.35 | 1.9444 | 2.1854 | 3.24 | — | — | — | —
| 12+12 | 12 | 12 | — | 3.1 | 3.1 | — | 2.013 | 6.2 | 6.832 | 0.33 | 1.9315 | 2.1854 | 3.21 | — | — | — | —
1x3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 2.0333 | 2.0333 | 2.0333 | 2.2 | 6.1 | 6.71 | 0.35 | 1.92 | 2.8 | 3.1771 | 6.2 | 6.2 | 353 | A++
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | 1.9174 | 1.9174 | 2.4652 | 2.44 | 6.3 | 6.71 | 0.35 | 1.9565 | 2.8 | 3.22 | — | — | — | —
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | 1.6962 | 1.6962 | 2.9077 | 2.44 | 6.3 | 6.71 | 0.35 | 1.9444 | 2.8 | 3.24 | — | — | — | —
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | 1.764 | 2.268 | 2.268 | 2.44 | 6.3 | 6.71 | 0.35 | 1.9444 | 2.8 | 3.24 | — | — | — | —
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | 1.575 | 2.025 | 2.7 | 2.44 | 6.3 | 6.71 | 0.35 | 1.9444 | 2.8 | 3.24 | — | — | — | —
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.44 | 6.3 | 6.71 | 0.35 | 1.9444 | 2.8 | 3.24 | — | — | — | —
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | 1.89 | 1.89 | 2.52 | 2.44 | 6.3 | 6.71 | 0.35 | 1.9444 | 2.8 | 3.24 | — | — | — | —
HEATING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. heating) |  |  | Total Heating Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | COP (W/W) | Pdesignh | SCOP | Annual Consumption(kWh) | Energy Class
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit A | Unit B | Unit C | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1x1 | 7 | 7 | — | — | 2.5 | — | — | 1.4335 | 2.5 | 3.025 | 0.31 | 0.74627 | 0.93284 | 3.35 | — | — | — | —
| 9 | 9 | — | — | 3 | — | — | 1.4335 | 3 | 3.63 | 0.31 | 0.89552 | 1.1194 | 3.35 | — | — | — | —
| 12 | 12 | — | — | 3.8 | — | — | 1.4335 | 3.8 | 4.598 | 0.31 | 1.1343 | 1.3612 | 3.35 | — | — | — | —
| 18 | 18 | — | — | 5.3 | — | — | 1.782 | 5.3 | 6.798 | 0.33 | 1.5543 | 2.0458 | 3.41 | — | — | — | —
1x2 | 7+7 | 7 | 7 | — | 2.5 | 2.5 | — | 2.178 | 5 | 5.94 | 0.33 | 1.4006 | 1.779 | 3.57 | — | — | — | —
| 7+9 | 7 | 9 | — | 2.45 | 3.15 | — | 2.178 | 5.6 | 6.27 | 0.33 | 1.5686 | 1.8679 | 3.57 | — | — | — | —
| 7+12 | 7 | 12 | — | 2.1737 | 3.7263 | — | 2.178 | 5.9 | 6.6 | 0.33 | 1.6343 | 1.9569 | 3.61 | — | — | — | —
| 7+18 | 7 | 18 |  | 1.764 | 4.536 | — | 2.178 | 6.3 | 7.392 | 0.33 | 1.7549 | 2.0458 | 3.59 | — | — | — | —
| 9+9 | 9 | 9 | — | 2.95 | 2.95 | — | 2.178 | 5.9 | 6.93 | 0.33 | 1.6343 | 1.9569 | 3.61 | — | — | — | —
| 9+12 | 9 | 12 | — | 2.7 | 3.6 | — | 2.178 | 6.3 | 7.128 | 0.33 | 1.7452 | 1.9925 | 3.61 | — | — | — | —
| 9+18 | 9 | 18 | — | 2.1 | 4.2 | — | 2.178 | 6.3 | 7.392 | 0.35 | 1.7598 | 2.0458 | 3.58 | — | — | — | —
| 12+12 | 12 | 12 | — | 3.15 | 3.15 | — | 2.178 | 6.3 | 7.392 | 0.33 | 1.7452 | 2.0458 | 3.61 | — | — | — | —
1x3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.39 | 6.6 | 7.26 | 0.35 | 1.779 | 2.8 | 3.71 | 5.6 | 4.1 | 1918 | A+
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | 2.0239 | 2.0239 | 2.6022 | 2.64 | 6.65 | 7.788 | 0.35 | 1.7925 | 2.8 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | 1.8038 | 1.8038 | 3.0923 | 2.64 | 6.7 | 7.92 | 0.35 | 1.8059 | 2.8 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | 1.876 | 2.412 | 2.412 | 2.64 | 6.7 | 7.92 | 0.35 | 1.8059 | 2.8 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | 1.675 | 2.1536 | 2.8714 | 2.64 | 6.7 | 7.92 | 0.35 | 1.8059 | 2.8 | 3.71 | — | — | — | —
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 2.2333 | 2.2333 | 2.2333 | 2.64 | 6.7 | 7.92 | 0.35 | 1.8059 | 2.8 | 3.71 | — | — | — | —
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | 2.01 | 2.01 | 2.68 | 2.64 | 6.7 | 7.92 | 0.35 | 1.8059 | 2.8 | 3.71 | — | — | — | —

## SAM27M1-AI_3
Multi DC inverter combination and capacity
COOLING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. cooling) |  |  | Total Cooling Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | EER (W/W) | Pdesignc | SEER | Annual Consumption(kWh) | Energy Class
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit A | Unit B | Unit C | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1x1 | 7 | 7 | — | — | 2 | — | — | 1.58 | 2 | 2.9 | 0.4 | 0.62305 | 0.77882 | 3.21 | — | — | — | —
| 9 | 9 | — | — | 2.5 | — | — | 1.58 | 2.5 | 3.2 | 0.4 | 0.77882 | 0.97352 | 3.21 | — | — | — | —
| 12 | 12 | — | — | 3.5 | — | — | 1.58 | 3.5 | 3.9 | 0.4 | 1.0903 | 1.3084 | 3.21 | — | — | — | —
| 18 | 18 | — | — | 5 | — | — | 1.7775 | 5 | 6.5 | 0.5 | 1.5576 | 1.7913 | 3.21 | — | — | — | —
1x2 | 7+7 | 7 | 7 | — | 2.1 | 2.1 | — | 2 | 4.2 | 6.32 | 0.58 | 1.3084 | 2.0919 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+9 | 7 | 9 | — | 2.0562 | 2.6437 | — | 2 | 4.7 | 6.715 | 0.58 | 1.4642 | 2.215 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+12 | 7 | 12 | — | 1.9526 | 3.3474 | — | 2 | 5.3 | 7.11 | 0.58 | 1.6511 | 2.4611 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+18 | 7 | 18 | — | 1.82 | 4.68 | — | 2 | 6.5 | 7.9 | 0.58 | 2.0249 | 2.7072 | 3.21 | — | — | — | —
| 9+9 | 9 | 9 | — | 2.65 | 2.65 | — | 2 | 5.3 | 7.11 | 0.58 | 1.6511 | 2.4611 | 3.21 | — | — | — | —
| 9+12 | 9 | 12 | — | 2.5714 | 3.4286 | — | 2 | 6 | 7.505 | 0.58 | 1.8692 | 2.5841 | 3.21 | — | — | — | —
| 9+18 | 9 | 18 | — | 2.2667 | 4.5333 | — | 2 | 6.8 | 7.9 | 0.58 | 2.1053 | 2.7072 | 3.23 | — | — | — | —
| 12+12 | 12 | 12 | — | 3.15 | 3.15 | — | 2 | 6.3 | 7.663 | 0.58 | 1.9626 | 2.6579 | 3.21 | — | — | — | —
| 12+18 | 12 | 18 | — | 2.72 | 4.08 | — | 2 | 6.8 | 7.9 | 0.58 | 2.1053 | 2.7072 | 3.23 | — | — | — | —
1x3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 2.4333 | 2.4333 | 2.4333 | 2.2 | 7.3 | 8.1 | 0.58 | 2.2741 | 2.9287 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | 2.2522 | 2.2522 | 2.8957 | 2.2 | 7.4 | 8.1 | 0.58 | 2.3053 | 2.9287 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | 2.1269 | 2.1269 | 3.6462 | 2.2 | 7.52 | 8.1 | 0.58 | 2.4611 | 2.9287 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+7+18 | 7 | 7 | 18 | 1.7281 | 1.7281 | 4.4437 | 2.2 | 7.52 | 8.1 | 0.58 | 2.4383 | 2.9287 | 3.24 | — | — | — | —
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | 2.128 | 2.736 | 2.736 | 2.2 | 7.52 | 8.1 | 0.58 | 2.35 | 2.9287 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | 1.975 | 2.5393 | 3.3857 | 2.2 | 7.52 | 8.1 | 0.58 | 2.35 | 2.9287 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+12+12 | 7 | 12 | 12 | 1.7839 | 3.0581 | 3.0581 | 2.2 | 7.52 | 8.1 | 0.58 | 2.35 | 2.9287 | 3.23 | — | — | — | —
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.2 | 7.52 | 8.1 | 0.58 | 2.35 | 2.9287 | 3.48 | 7.9 | 6.2 | 445 | A++
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | 2.37 | 2.37 | 3.16 | 2.2 | 7.52 | 8.1 | 0.58 | 2.4458 | 2.9287 | 3.23 | — | — | — | —
| 9+12+12 | 9 | 12 | 12 | 2.1545 | 2.8727 | 2.8727 | 2.2 | 7.52 | 8.1 | 0.58 | 2.4383 | 2.9287 | 3.24 | — | — | — | —
HEATING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. heating) |  |  | Total Heating Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | COP (W/W) | Pdesignh | SCOP | Annual Consumption(kWh) | Energy Class
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit A | Unit B | Unit C | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1x1 | 7 | 7 | — | — | 2.5 | — | — | 1.64 | 2.5 | 2.9 | 0.4 | 0.71225 | 0.89031 | 3.51 | — | — | — | —
| 9 | 9 | — | — | 3 | — | — | 1.64 | 3 | 3.2 | 0.4 | 0.8547 | 1.0684 | 3.51 | — | — | — | —
| 12 | 12 | — | — | 3.8 | — | — | 1.64 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 1.0826 | 1.2991 | 3.51 | — | — | — | —
| 18 | 18 | — | — | 5.6 | — | — | 1.886 | 5.6 | 7.216 | 0.5 | 1.5954 | 1.8348 | 3.51 | — | — | — | —
1x2 | 7+7 | 7 | 7 | — | 2.5 | 2.5 | — | 2.296 | 5 | 6.56 | 0.59058 | 1.4085 | 1.9307 | 3.55 | — | — | — | —
| 7+9 | 7 | 9 | — | 2.45 | 3.15 | — | 2.296 | 5.6 | 6.97 | 0.59058 | 1.5775 | 2.0443 | 3.55 | — | — | — | —
| 7+12 | 7 | 12 | — | 2.2105 | 3.7895 | — | 2.296 | 6 | 7.38 | 0.59058 | 1.662 | 2.2715 | 3.61 | — | — | — | —
| 7+18 | 7 | 18 | — | 1.96 | 5.04 | — | 2.296 | 7 | 8.2 | 0.59058 | 1.9391 | 2.4986 | 3.61 | — | — | — | —
| 9+9 | 9 | 9 | — | 3 | 3 | — | 2.296 | 6 | 7.38 | 0.59058 | 1.662 | 2.2715 | 3.61 | — | — | — | —
| 9+12 | 9 | 12 | — | 2.7 | 3.6 | — | 2.296 | 6.3 | 7.79 | 0.59058 | 1.7452 | 2.385 | 3.61 | — | — | — | —
| 9+18 | 9 | 18 | — | 2.3333 | 4.6667 | — | 2.296 | 7 | 8.2 | 0.59058 | 1.9337 | 2.4986 | 3.62 | — | — | — | —
| 12+12 | 12 | 12 | — | 3.25 | 3.25 | — | 2.296 | 6.5 | 7.954 | 0.59058 | 1.8006 | 2.4532 | 3.61 | — | — | — | —
| 12+18 | 12 | 18 | — | 2.8 | 4.2 | — | 2.296 | 7 | 8.2 | 0.59058 | 1.9337 | 2.4986 | 3.62 | — | — | — | —
1x3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 2.2667 | 2.2667 | 2.2667 | 2.39 | 6.8 | 8.75 | 0.56 | 1.8837 | 2.83 | 3.61 | — | — | — | —
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | 2.1304 | 2.1304 | 2.7391 | 2.39 | 7 | 8.75 | 0.56 | 1.9391 | 2.83 | 3.61 | — | — | — | —
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | 2.1269 | 2.1269 | 3.6462 | 2.39 | 7.9 | 8.75 | 0.56 | 2.1884 | 2.83 | 3.61 | — | — | — | —
| 7+7+18 | 7 | 7 | 18 | 1.8156 | 1.8156 | 4.6688 | 2.39 | 8.3 | 8.75 | 0.56 | 2.48 | 2.83 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | 2.212 | 2.844 | 2.844 | 2.39 | 7.9 | 8.75 | 0.56 | 2.48 | 2.83 | 3.61 | — | — | — | —
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | 2.05 | 2.6357 | 3.5143 | 2.39 | 7.95 | 8.75 | 0.56 | 2.48 | 2.83 | 3.61 | — | — | — | —
| 7+12+12 | 7 | 12 | 12 | 1.8742 | 3.2129 | 3.2129 | 2.39 | 7.95 | 8.75 | 0.56 | 2.48 | 2.83 | 3.62 | — | — | — | —
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.39 | 7.95 | 8.75 | 0.56 | 2.48 | 2.83 | 3.48 | 6.9 | 4 | 2392 | A+
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | 2.49 | 2.49 | 3.32 | 2.39 | 7.95 | 8.75 | 0.56 | 2.48 | 2.83 | 3.62 | — | — | — | —
| 9+12+12 | 9 | 12 | 12 | 2.2636 | 3.0182 | 3.0182 | 2.39 | 7.95 | 8.75 | 0.56 | 2.48 | 2.83 | 3.65 | — | — | — | —

## SAM36M1-AI_4
Multi DC inverter combination and capacity
COOLING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. cooling) |  |  |  | Total Cooling Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | EER (W/W) | Pdesignc | SEER | Annual Consumption(kWh) | Energy Class
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1x1 | 7 | 7 | — | — | — | 2 | — | — | — | 1.59 | 2 | 2.9 | 0.45 | 0.62305 | 0.77882 | 3.21 | — | — | — | —
| 9 | 9 | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 1.59 | 2.5 | 3.2 | 0.45 | 0.77882 | 0.97352 | 3.21 | — | — | — | —
| 12 | 12 | — | — | — | 3.5 | — | — | — | 1.59 | 3.5 | 3.9 | 0.45 | 1.0903 | 1.3084 | 3.21 | — | — | — | —
| 18 | 18 | — | — | — | 5 | — | — | — | 1.802 | 5 | 6.5 | 0.58 | 1.5576 | 1.7913 | 3.21 | — | — | — | —
| 24 | 24 | — | — | — | 7 | — | — | — | 2.226 | 7 | 8 | 0.62 | 2.1807 | 2.35 | 3.21 | — | — | — | —
1x2 | 7+7 | 7 | 7 | — | — | 2.1 | 2.1 | — | — | 2.226 | 4.2 | 6.36 | 0.74317 | 1.3505 | 2.1611 | 3.11 | — | — | — | —
| 7+9 | 7 | 9 | — | — | 2.0562 | 2.6437 | — | — | 2.226 | 4.7 | 6.572 | 0.74317 | 1.5113 | 2.3273 | 3.11 | — | — | — | —
| 7+12 | 7 | 12 | — | — | 2.0263 | 3.4737 | — | — | 2.226 | 5.5 | 6.89 | 0.74317 | 1.7685 | 2.4935 | 3.11 | — | — | — | —
| 7+18 | 7 | 18 | — | — | 1.96 | 5.04 | — | — | 2.226 | 7 | 8.48 | 0.74317 | 2.2508 | 2.9258 | 3.11 | — | — | — | —
| 7+24 | 7 | 24 | — | — | 2.0323 | 6.9677 | — | — | 2.226 | 9 | 9.54 | 0.74317 | 2.8939 | 3.1252 | 3.11 | — | — | — | —
| 9+9 | 9 | 9 | — | — | 2.65 | 2.65 | — | — | 2.226 | 5.3 | 6.89 | 0.74317 | 1.7042 | 2.4935 | 3.11 | — | — | — | —
| 9+12 | 9 | 12 | — | — | 2.5714 | 3.4286 | — | — | 2.226 | 6 | 7.42 | 0.74317 | 1.9293 | 2.6598 | 3.11 | — | — | — | —
| 9+18 | 9 | 18 | — | — | 2.5 | 5 | — | — | 2.226 | 7.5 | 9.54 | 0.74317 | 2.4116 | 2.9923 | 3.11 | — | — | — | —
| 9+24 | 9 | 24 | — | — | 2.5909 | 6.9091 | — | — | 2.226 | 9.5 | 10.07 | 0.74317 | 3.0547 | 3.1917 | 3.11 | — | — | — | —
| 12+12 | 12 | 12 | — | — | 3.5 | 3.5 | — | — | 2.226 | 7 | 7.95 | 0.74317 | 2.2508 | 2.826 | 3.11 | — | — | — | —
| 12+18 | 12 | 18 | — | — | 3.4 | 5.1 | — | — | 2.226 | 8.5 | 10.07 | 0.74317 | 2.921 | 2.9923 | 2.91 | — | — | — | —
| 12+24 | 12 | 24 | — | — | 3.3333 | 6.6667 | — | — | 2.226 | 10 | 10.6 | 0.74317 | 3.4364 | 3.2582 | 2.91 | — | — | — | —
| 18+18 | 18 | 18 | — | — | 5 | 5 | — | — | 2.226 | 10 | 10.6 | 0.74317 | 3.4364 | 3.3247 | 2.91 | — | — | — | —
1x3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | — | 2 | 2 | 2 | — | 2.862 | 6 | 7.42 | 0.93875 | 2.0339 | 2.9923 | 2.95 | — | — | — | —
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | — | 1.9783 | 1.9783 | 2.5435 | — | 2.862 | 6.5 | 7.95 | 0.93875 | 2.2184 | 3.1585 | 2.93 | — | — | — | —
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | — | 2.0192 | 2.0192 | 3.4615 | — | 2.862 | 7.5 | 9.01 | 0.93875 | 2.5685 | 3.3247 | 2.92 | — | — | — | —
| 7+7+18 | 7 | 7 | 18 | — | 1.9688 | 1.9688 | 5.0625 | — | 2.862 | 9 | 11.66 | 0.93875 | 3.0928 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
| 7+7+24 | 7 | 7 | 24 | — | 1.8421 | 1.8421 | 6.3158 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.93875 | 3.4364 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | — | 1.96 | 2.52 | 2.52 | — | 2.862 | 7 | 9.01 | 0.93875 | 2.3891 | 3.3247 | 2.93 | — | — | — | —
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | — | 2 | 2.5714 | 3.4286 | — | 2.862 | 8 | 10.07 | 0.93875 | 2.7397 | 3.491 | 2.92 | — | — | — | —
| 7+9+18 | 7 | 9 | 18 | — | 1.9559 | 2.5147 | 5.0294 | — | 2.862 | 9.5 | 11.66 | 0.93875 | 3.2646 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
| 7+9+24 | 7 | 9 | 24 | — | 1.75 | 2.25 | 6 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.93875 | 3.4364 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
| 7+12+12 | 7 | 12 | 12 | — | 2.0323 | 3.4839 | 3.4839 | — | 2.862 | 9 | 10.6 | 0.93875 | 3.0928 | 3.491 | 2.91 | — | — | — | —
| 7+12+18 | 7 | 12 | 18 | — | 1.8919 | 3.2432 | 4.8649 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.93875 | 3.4364 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
| 7+12+24 | 7 | 12 | 24 | — | 1.6279 | 2.7907 | 5.5814 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.93875 | 3.4364 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
| 7+18+18 | 7 | 18 | 18 | — | 1.6279 | 4.186 | 4.186 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.93875 | 3.4364 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | — | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | 2.862 | 7.5 | 10.07 | 0.93875 | 2.5773 | 3.491 | 2.91 | — | — | — | —
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | — | 2.55 | 2.55 | 3.4 | — | 2.862 | 8.5 | 10.6 | 0.93875 | 2.921 | 3.491 | 2.91 | — | — | — | —
| 9+9+18 | 9 | 9 | 18 | — | 2.5 | 2.5 | 5 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.93875 | 3.4364 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
| 9+9+24 | 9 | 9 | 24 | — | 2.1429 | 2.1429 | 5.7143 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.93875 | 3.4364 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
| 9+12+12 | 9 | 12 | 12 | — | 2.5909 | 3.4545 | 3.4545 | — | 2.862 | 9.5 | 11.66 | 0.93875 | 3.2646 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
| 9+12+18 | 9 | 12 | 18 | — | 2.3077 | 3.0769 | 4.6154 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.93875 | 3.4364 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
| 9+12+24 | 9 | 12 | 24 | — | 2 | 2.6667 | 5.3333 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.93875 | 3.4364 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
| 9+18+18 | 9 | 18 | 18 | — | 2 | 4 | 4 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.93875 | 3.4364 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
| 12+12+12 | 12 | 12 | 12 | — | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.93875 | 3.4364 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
| 12+12+18 | 12 | 12 | 18 | — | 2.8571 | 2.8571 | 4.2857 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.93875 | 3.4364 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
| 12+12+24 | 12 | 12 | 24 | — | 2.5 | 2.5 | 5 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.93875 | 3.4364 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
| 12+18+18 | 12 | 18 | 18 | — | 2.5 | 3.75 | 3.75 | — | 2.862 | 10 | 11.66 | 0.93875 | 3.4364 | 3.6572 | 2.91 | — | — | — | —
1x4 | 7+7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 3.71 | 8.2 | 10.6 | 1.0561 | 2.6797 | 3.3247 | 3.06 | — | — | — | —
| 7+7+7+9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 1.9833 | 1.9833 | 1.9833 | 2.55 | 3.71 | 8.5 | 11.66 | 1.0561 | 2.931 | 3.491 | 2.9 | — | — | — | —
| 7+7+7+12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2.0152 | 2.0152 | 2.0152 | 3.4545 | 3.71 | 9.5 | 12.72 | 1.0561 | 3.3929 | 3.6572 | 2.8 | — | — | — | —
| 7+7+7+18 | 7 | 7 | 7 | 18 | 1.8846 | 1.8846 | 1.8846 | 4.8462 | 3.71 | 10.5 | 13.78 | 1.0561 | 3.8745 | 4.3221 | 2.71 | — | — | — | —
| 7+7+7+24 | 7 | 7 | 7 | 24 | 1.6489 | 1.6489 | 1.6489 | 5.6533 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.71 | — | — | — | —
| 7+7+9+9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1.9688 | 1.9688 | 2.5312 | 2.5312 | 3.71 | 9 | 12.72 | 1.0561 | 3.2143 | 3.6572 | 2.8 | — | — | — | —
| 7+7+9+12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2.5714 | 3.4286 | 3.71 | 10 | 13.25 | 1.0561 | 3.69 | 3.9897 | 2.71 | — | — | — | —
| 7+7+9+18 | 7 | 7 | 9 | 18 | 1.7927 | 1.7927 | 2.3049 | 4.6098 | 3.71 | 10.5 | 13.78 | 1.0561 | 3.8745 | 4.3221 | 2.71 | — | — | — | —
| 7+7+9+24 | 7 | 7 | 9 | 24 | 1.5787 | 1.5787 | 2.0298 | 5.4128 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.71 | — | — | — | —
| 7+7+12+12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 1.9342 | 1.9342 | 3.3158 | 3.3158 | 3.71 | 10.5 | 13.78 | 1.0561 | 3.8745 | 4.3221 | 2.71 | — | — | — | —
| 7+7+12+18 | 7 | 7 | 12 | 18 | 1.6705 | 1.6705 | 2.8636 | 4.2955 | 3.71 | 10.5 | 13.78 | 1.0561 | 3.8745 | 4.3221 | 2.71 | — | — | — | —
| 7+7+18+18 | 7 | 7 | 18 | 18 | 1.47 | 1.47 | 3.78 | 3.78 | 3.71 | 10.5 | 13.78 | 1.0561 | 3.8745 | 4.3221 | 2.71 | — | — | — | —
| 7+9+9+9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1.9559 | 2.5147 | 2.5147 | 2.5147 | 3.71 | 9.5 | 13.25 | 1.0561 | 3.4799 | 3.8234 | 2.73 | — | — | — | —
| 7+9+9+12 | 7 | 9 | 9 | 12 | 2.0054 | 2.5784 | 2.5784 | 3.4378 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.71 | — | — | — | —
| 7+9+9+18 | 7 | 9 | 9 | 18 | 1.7256 | 2.2186 | 2.2186 | 4.4372 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.71 | — | — | — | —
| 7+9+9+24 | 7 | 9 | 9 | 24 | 1.5143 | 1.9469 | 1.9469 | 5.1918 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.71 | — | — | — | —
| 7+9+12+12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1.855 | 2.385 | 3.18 | 3.18 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.71 | — | — | — | —
| 7+9+12+18 | 7 | 9 | 12 | 18 | 1.613 | 2.0739 | 2.7652 | 4.1478 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.71 | — | — | — | —
| 7+9+18+18 | 7 | 9 | 18 | 18 | 1.4269 | 1.8346 | 3.6692 | 3.6692 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.71 | — | — | — | —
| 7+12+12+12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1.7256 | 2.9581 | 2.9581 | 2.9581 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.71 | — | — | — | —
| 7+12+12+18 | 7 | 12 | 12 | 18 | 1.5143 | 2.5959 | 2.5959 | 3.8939 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.71 | — | — | — | —
| 9+9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 11 | 0.78 | 3.3 | 4.15 | 3.0303 | 10.5 | 6.1 | 599 | A++
| 9+9+9+12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2.4462 | 2.4462 | 2.4462 | 3.2615 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.7249 | — | — | — | —
| 9+9+9+18 | 9 | 9 | 9 | 18 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 4.24 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.7249 | — | — | — | —
| 9+9+12+12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2.2714 | 2.2714 | 3.0286 | 3.0286 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.7249 | — | — | — | —
| 9+9+12+18 | 9 | 9 | 12 | 18 | 1.9875 | 1.9875 | 2.65 | 3.975 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.7249 | — | — | — | —
| 9+12+12+12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 2.12 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.7249 | — | — | — | —
| 9+12+12+18 | 9 | 12 | 12 | 18 | 1.8706 | 2.4941 | 2.4941 | 3.7412 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.7249 | — | — | — | —
| 12+12+12+12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 3.71 | 10.6 | 13.78 | 1.0561 | 3.89 | 4.3221 | 2.7249 | — | — | — | —
HEATING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. heating) |  |  |  | Total Heating Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | COP (W/W) | Pdesignh | SCOP | Annual Consumption(kWh) | Energy Class
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1x1 | 7 | 7 | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 1.665 | 2.5 | 2.9 | 0.45 | 0.67568 | 0.84459 | 3.7 | — | — | — | —
| 9 | 9 | — | — | — | 3 | — | — | — | 1.665 | 3 | 3.2 | 0.45 | 0.81081 | 1.0135 | 3.7 | — | — | — | —
| 12 | 12 | — | — | — | 3.8 | — | — | — | 1.665 | 3.8 | 3.9 | 0.45 | 1.027 | 1.2324 | 3.7 | — | — | — | —
| 18 | 18 | — | — | — | 5.6 | — | — | — | 1.887 | 5.6 | 7 | 0.55 | 1.5176 | 1.7453 | 3.69 | — | — | — | —
| 24 | 24 | — | — | — | 7.3 | — | — | — | 1.887 | 7.3 | 8 | 0.58 | 1.9783 | 2.2751 | 3.69 | — | — | — | —
1x2 | 7+7 | 7 | 7 | — | — | 2.5 | 2.5 | — | — | 2.331 | 5 | 6.66 | 0.56846 | 1.3477 | 1.9447 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+9 | 7 | 9 | — | — | 2.45 | 3.15 | — | — | 2.331 | 5.6 | 6.882 | 0.56846 | 1.5094 | 2.0943 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+12 | 7 | 12 | — | — | 2.2105 | 3.7895 | — | — | 2.331 | 6 | 7.215 | 0.56846 | 1.6173 | 2.2439 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+18 | 7 | 18 | — | — | 2.24 | 5.76 | — | — | 2.331 | 8 | 8.88 | 0.56846 | 2.1622 | 2.6329 | 3.7 | — | — | — | —
| 7+24 | 7 | 24 | — | — | 2.1677 | 7.4323 | — | — | 2.331 | 9.6 | 10.767 | 0.56846 | 2.5946 | 2.8124 | 3.7 | — | — | — | —
| 9+9 | 9 | 9 | — | — | 3 | 3 | — | — | 2.331 | 6 | 7.215 | 0.56846 | 1.6173 | 2.2439 | 3.71 | — | — | — | —
| 9+12 | 9 | 12 | — | — | 3 | 4 | — | — | 2.331 | 7 | 7.77 | 0.56846 | 1.8868 | 2.3935 | 3.71 | — | — | — | —
| 9+18 | 9 | 18 | — | — | 2.9333 | 5.8667 | — | — | 2.331 | 8.8 | 9.99 | 0.56846 | 2.3784 | 2.6927 | 3.7 | — | — | — | —
| 9+24 | 9 | 24 | — | — | 2.6727 | 7.1273 | — | — | 2.331 | 9.8 | 10.656 | 0.56846 | 2.6486 | 2.8423 | 3.7 | — | — | — | —
| 12+12 | 12 | 12 | — | — | 3.75 | 3.75 | — | — | 2.331 | 7.5 | 8.325 | 0.56846 | 2.027 | 2.5431 | 3.7 | — | — | — | —
| 12+18 | 12 | 18 | — | — | 3.76 | 5.64 | — | — | 2.331 | 9.4 | 10.545 | 0.56846 | 2.5405 | 2.6927 | 3.7 | — | — | — | —
| 12+24 | 12 | 24 | — | — | 3.3333 | 6.6667 | — | — | 2.331 | 10 | 10.878 | 0.56846 | 2.7027 | 2.9321 | 3.7 | — | — | — | —
| 18+18 | 18 | 18 | — | — | 5.05 | 5.05 | — | — | 2.331 | 10.1 | 11.1 | 0.56846 | 2.7371 | 2.9919 | 3.69 | — | — | — | —
1x3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | — | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | 2.997 | 7.5 | 7.77 | 0.71806 | 2.0107 | 2.6927 | 3.73 | — | — | — | —
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | — | 2.3739 | 2.3739 | 3.0522 | — | 2.997 | 7.8 | 8.325 | 0.71806 | 2.0912 | 2.8423 | 3.73 | — | — | — | —
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | — | 2.2885 | 2.2885 | 3.9231 | — | 2.997 | 8.5 | 9.435 | 0.71806 | 2.2788 | 2.9919 | 3.73 | — | — | — | —
| 7+7+18 | 7 | 7 | 18 | — | 2.3406 | 2.3406 | 6.0187 | — | 2.997 | 10.7 | 12.21 | 0.71806 | 2.8841 | 3.2911 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+7+24 | 7 | 7 | 24 | — | 1.9711 | 1.9711 | 6.7579 | — | 2.997 | 10.7 | 12.21 | 0.71806 | 2.8841 | 3.2911 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | — | 2.38 | 3.06 | 3.06 | — | 2.997 | 8.5 | 9.435 | 0.71806 | 2.2788 | 2.9919 | 3.73 | — | — | — | —
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | — | 2.5 | 3.2143 | 4.2857 | — | 2.997 | 10 | 10.545 | 0.71806 | 2.681 | 3.1415 | 3.73 | — | — | — | —
| 7+9+18 | 7 | 9 | 18 | — | 2.2029 | 2.8324 | 5.6647 | — | 2.997 | 10.7 | 12.21 | 0.71806 | 2.8841 | 3.2911 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+9+24 | 7 | 9 | 24 | — | 1.8725 | 2.4075 | 6.42 | — | 2.997 | 10.7 | 12.21 | 0.71806 | 2.8841 | 3.2911 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+12+12 | 7 | 12 | 12 | — | 2.2806 | 3.9097 | 3.9097 | — | 2.997 | 10.1 | 11.1 | 0.71806 | 2.7224 | 3.1415 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+12+18 | 7 | 12 | 18 | — | 2.0243 | 3.4703 | 5.2054 | — | 2.997 | 10.7 | 12.21 | 0.71806 | 2.8919 | 3.2911 | 3.7 | — | — | — | —
| 7+12+24 | 7 | 12 | 24 | — | 1.7419 | 2.986 | 5.9721 | — | 2.997 | 10.7 | 12.21 | 0.71806 | 2.8919 | 3.2911 | 3.7 | — | — | — | —
| 7+18+18 | 7 | 18 | 18 | — | 1.7419 | 4.4791 | 4.4791 | — | 2.997 | 10.7 | 12.21 | 0.71806 | 2.8997 | 3.2911 | 3.69 | — | — | — | —
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | — | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | — | 2.997 | 10 | 10.545 | 0.71806 | 2.6954 | 3.1415 | 3.71 | — | — | — | —
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | — | 3.03 | 3.03 | 4.04 | — | 2.997 | 10.1 | 11.1 | 0.71806 | 2.7224 | 3.1415 | 3.71 | — | — | — | —
| 9+9+18 | 9 | 9 | 18 | — | 2.675 | 2.675 | 5.35 | — | 2.997 | 10.7 | 12.21 | 0.71806 | 2.8997 | 3.2911 | 3.69 | — | — | — | —
| 9+12+12 | 9 | 12 | 12 | — | 2.9182 | 3.8909 | 3.8909 | — | 2.997 | 10.7 | 12.21 | 0.71806 | 2.8841 | 3.2911 | 3.71 | — | — | — | —
| 9+12+18 | 9 | 12 | 18 | — | 2.4692 | 3.2923 | 4.9385 | — | 2.997 | 10.7 | 12.21 | 0.71806 | 2.8919 | 3.2911 | 3.7 | — | — | — | —
| 9+12+24 | 9 | 12 | 24 | — | 2.14 | 2.8533 | 5.7067 | — | 2.997 | 10.7 | 12.21 | 0.71806 | 2.8919 | 3.2911 | 3.7 | — | — | — | —
| 9+18+18 | 9 | 18 | 18 | — | 2.14 | 4.28 | 4.28 | — | 2.997 | 10.7 | 12.21 | 0.71806 | 2.8997 | 3.2911 | 3.69 | — | — | — | —
| 12+12+12 | 12 | 12 | 12 | — | 3.5667 | 3.5667 | 3.5667 | — | 2.997 | 10.7 | 12.21 | 0.71806 | 2.8841 | 3.2911 | 3.71 | — | — | — | —
| 12+12+18 | 12 | 12 | 18 | — | 3.0571 | 3.0571 | 4.5857 | — | 2.997 | 10.7 | 12.21 | 0.71806 | 2.8997 | 3.2911 | 3.69 | — | — | — | —
| 12+12+24 | 12 | 12 | 24 | — | 2.675 | 2.675 | 5.35 | — | 2.997 | 10.7 | 12.21 | 0.71806 | 2.8997 | 3.2911 | 3.69 | — | — | — | —
| 12+18+18 | 12 | 18 | 18 | — | 2.675 | 4.0125 | 4.0125 | — | 2.997 | 10.7 | 12.21 | 0.71806 | 2.8997 | 3.2911 | 3.69 | — | — | — | —
1x4 | 7+7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.885 | 10 | 11.1 | 0.80782 | 2.5381 | 2.9919 | 3.94 | — | — | — | —
| 7+7+7+9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2.3567 | 2.3567 | 2.3567 | 3.03 | 3.885 | 10.1 | 11.655 | 0.80782 | 2.6371 | 3.1415 | 3.83 | — | — | — | —
| 7+7+7+12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2.3121 | 2.3121 | 2.3121 | 3.9636 | 3.885 | 10.9 | 12.21 | 0.80782 | 2.8836 | 3.2911 | 3.78 | — | — | — | —
| 7+7+7+18 | 7 | 7 | 7 | 18 | 1.9923 | 1.9923 | 1.9923 | 5.1231 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 2.9759 | 3.8895 | 3.73 | — | — | — | —
| 7+7+7+24 | 7 | 7 | 7 | 24 | 1.7267 | 1.7267 | 1.7267 | 5.92 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 2.9759 | 3.8895 | 3.73 | — | — | — | —
| 7+7+9+9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2.3844 | 2.3844 | 3.0656 | 3.0656 | 3.885 | 10.9 | 12.21 | 0.80782 | 2.8836 | 3.2911 | 3.78 | — | — | — | —
| 7+7+9+12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 2.22 | 2.22 | 2.8543 | 3.8057 | 3.885 | 11.1 | 12.765 | 0.80782 | 2.9365 | 3.5903 | 3.78 | — | — | — | —
| 7+7+9+18 | 7 | 7 | 9 | 18 | 1.8951 | 1.8951 | 2.4366 | 4.8732 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+7+9+24 | 7 | 7 | 9 | 24 | 1.6532 | 1.6532 | 2.1255 | 5.6681 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+7+12+12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 2.0447 | 2.0447 | 3.5053 | 3.5053 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 2.9759 | 3.8895 | 3.73 | — | — | — | —
| 7+7+12+18 | 7 | 7 | 12 | 18 | 1.7659 | 1.7659 | 3.0273 | 4.5409 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+7+18+18 | 7 | 7 | 18 | 18 | 1.554 | 1.554 | 3.996 | 3.996 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+9+9+9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2.2853 | 2.9382 | 2.9382 | 2.9382 | 3.885 | 11.1 | 12.765 | 0.80782 | 2.9365 | 3.4407 | 3.78 | — | — | — | —
| 7+9+9+12 | 7 | 9 | 9 | 12 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 2.9839 | 3.8895 | 3.72 | — | — | — | —
| 7+9+9+18 | 7 | 9 | 9 | 18 | 1.807 | 2.3233 | 2.3233 | 4.6465 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+9+9+24 | 7 | 9 | 9 | 24 | 1.5857 | 2.0388 | 2.0388 | 5.4367 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+9+12+12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1.9425 | 2.4975 | 3.33 | 3.33 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.72 | — | — | — | —
| 7+9+12+18 | 7 | 9 | 12 | 18 | 1.6891 | 2.1717 | 2.8957 | 4.3435 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+9+18+18 | 7 | 9 | 18 | 18 | 1.4942 | 1.9212 | 3.8423 | 3.8423 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+12+12+12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1.807 | 3.0977 | 3.0977 | 3.0977 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+12+12+18 | 7 | 12 | 12 | 18 | 1.5857 | 2.7184 | 2.7184 | 4.0776 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.71 | — | — | — | —
| 9+9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.67 | 11 | 11.2 | 0.7 | 3.4 | 3.75 | 3.2353 | 10.5 | 4.1 | 3510 | A
| 9+9+9+12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2.5615 | 2.5615 | 2.5615 | 3.4154 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.24 | — | — | — | —
| 9+9+9+18 | 9 | 9 | 9 | 18 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 4.44 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.24 | — | — | — | —
| 9+9+12+12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2.3786 | 2.3786 | 3.1714 | 3.1714 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.24 | — | — | — | —
| 9+9+12+18 | 9 | 9 | 12 | 18 | 2.0812 | 2.0812 | 2.775 | 4.1625 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.24 | — | — | — | —
| 9+12+12+12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 2.22 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.24 | — | — | — | —
| 9+12+12+18 | 9 | 12 | 12 | 18 | 1.9588 | 2.6118 | 2.6118 | 3.9176 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.24 | — | — | — | —
| 12+12+12+12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.775 | 2.775 | 2.775 | 2.775 | 3.885 | 11.1 | 13.32 | 0.80782 | 3 | 3.8895 | 3.24 | — | — | — | —

## SAM42M1-AI_5
Multi DC inverter combination and capacity
COOLING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. cooling) |  |  |  |  | Total Cooling Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | EER (W/W) | PdesignC | SEER | Annual Consumption(kWh) | Energy Class
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1x1 | 7 | 7 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1.6605 | 2 | 2.9 | 0.45 | 0.62112 | 0.7764 | 3.22 | — | — | — | —
| 9 | 9 | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | 1.6605 | 2.5 | 3.2 | 0.45 | 0.7764 | 0.9705 | 3.22 | — | — | — | —
| 12 | 12 | — | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — | 1.6605 | 3.5 | 3.9 | 0.45 | 1.087 | 1.3043 | 3.22 | — | — | — | —
| 18 | 18 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 1.845 | 5 | 6.5 | 0.58 | 1.5576 | 1.7913 | 3.21 | — | — | — | —
| 24 | 24 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 2.091 | 7 | 8.2 | 0.7 | 2.1807 | 2.2897 | 3.21 | — | — | — | —
1x2 | 7+7 | 7 | 7 | — | — | — | 2.1 | 2.1 | — | — | — | 2.337 | 4.2 | 7.38 | 0.64938 | 1.3003 | 2.2155 | 3.23 | — | — | — | —
| 7+9 | 7 | 9 | — | — | — | 2.0562 | 2.6437 | — | — | — | 2.337 | 4.7 | 7.626 | 0.64938 | 1.4551 | 2.3683 | 3.23 | — | — | — | —
| 7+12 | 7 | 12 | — | — | — | 2.0263 | 3.4737 | — | — | — | 2.337 | 5.5 | 7.995 | 0.64938 | 1.7028 | 2.5593 | 3.23 | — | — | — | —
| 7+18 | 7 | 18 | — | — | — | 1.96 | 5.04 | — | — | — | 2.337 | 7 | 9.84 | 0.64938 | 2.1672 | 2.7121 | 3.23 | — | — | — | —
| 7+24 | 7 | 24 | — | — | — | 2.0548 | 7.0452 | — | — | — | 2.337 | 9.1 | 11.685 | 0.64938 | 2.8349 | 3.0559 | 3.21 | — | — | — | —
| 9+9 | 9 | 9 | — | — | — | 2.65 | 2.65 | — | — | — | 2.337 | 5.3 | 7.995 | 0.64938 | 1.6409 | 2.5593 | 3.23 | — | — | — | —
| 9+12 | 9 | 12 | — | — | — | 2.5714 | 3.4286 | — | — | — | 2.337 | 6 | 8.61 | 0.64938 | 1.8576 | 2.5975 | 3.23 | — | — | — | —
| 9+18 | 9 | 18 | — | — | — | 2.5 | 5 | — | — | — | 2.337 | 7.5 | 11.07 | 0.64938 | 2.3364 | 2.8649 | 3.21 | — | — | — | —
| 9+24 | 9 | 24 | — | — | — | 2.6455 | 7.0545 | — | — | — | 2.337 | 9.7 | 12.3 | 0.64938 | 3.0218 | 3.2469 | 3.21 | — | — | — | —
| 12+12 | 12 | 12 | — | — | — | 3.5 | 3.5 | — | — | — | 2.337 | 7 | 9.225 | 0.64938 | 2.1672 | 2.7121 | 3.23 | — | — | — | —
| 12+18 | 12 | 18 | — | — | — | 3.4 | 5.1 | — | — | — | 2.337 | 8.5 | 11.685 | 0.64938 | 2.648 | 3.1323 | 3.21 | — | — | — | —
| 12+24 | 12 | 24 | — | — | — | 3.3333 | 6.6667 | — | — | — | 2.337 | 10 | 12.3 | 0.64938 | 3.1153 | 3.4379 | 3.21 | — | — | — | —
| 18+18 | 18 | 18 | — | — | — | 5.25 | 5.25 | — | — | — | 2.337 | 10.5 | 12.3 | 0.64938 | 3.271 | 3.4379 | 3.21 | — | — | — | —
| 18+24 | 18 | 24 | — | — | — | 4.9286 | 6.5714 | — | — | — | 2.337 | 11.5 | 12.4968 | 0.64938 | 3.5826 | 3.4379 | 3.21 | — | — | — | —
1x3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 2.8905 | 6 | 7.38 | 0.80217 | 1.8462 | 3.0559 | 3.25 | — | — | — | —
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | — | — | 1.9783 | 1.9783 | 2.5435 | — | — | 2.8905 | 6.5 | 8.61 | 0.80217 | 2 | 3.2469 | 3.25 | — | — | — | —
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | — | — | 2.0192 | 2.0192 | 3.4615 | — | — | 2.8905 | 7.5 | 9.225 | 0.80217 | 2.3077 | 3.4379 | 3.25 | — | — | — | —
| 7+7+18 | 7 | 7 | 18 | — | — | 1.9688 | 1.9688 | 5.0625 | — | — | 2.8905 | 9 | 11.07 | 0.80217 | 2.7778 | 3.6289 | 3.24 | — | — | — | —
| 7+7+24 | 7 | 7 | 24 | — | — | 2.0263 | 2.0263 | 6.9474 | — | — | 2.8905 | 11 | 12.915 | 0.80217 | 3.4161 | 3.8199 | 3.22 | — | — | — | —
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | — | — | 1.96 | 2.52 | 2.52 | — | — | 2.8905 | 7 | 9.225 | 0.80217 | 2.1538 | 3.3615 | 3.25 | — | — | — | —
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | — | — | 2 | 2.5714 | 3.4286 | — | — | 2.8905 | 8 | 10.455 | 0.80217 | 2.4615 | 3.5143 | 3.25 | — | — | — | —
| 7+9+18 | 7 | 9 | 18 | — | — | 1.9559 | 2.5147 | 5.0294 | — | — | 2.8905 | 9.5 | 11.07 | 0.80217 | 2.9321 | 3.7435 | 3.24 | — | — | — | —
| 7+9+24 | 7 | 9 | 24 | — | — | 2.0125 | 2.5875 | 6.9 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.915 | 0.80217 | 3.5714 | 3.9727 | 3.22 | — | — | — | —
| 7+12+12 | 7 | 12 | 12 | — | — | 2.0323 | 3.4839 | 3.4839 | — | — | 2.8905 | 9 | 11.07 | 0.80217 | 2.7778 | 3.6289 | 3.24 | — | — | — | —
| 7+12+18 | 7 | 12 | 18 | — | — | 1.9865 | 3.4054 | 5.1081 | — | — | 2.8905 | 10.5 | 12.3 | 0.80217 | 3.2609 | 3.8199 | 3.22 | — | — | — | —
| 7+12+24 | 7 | 12 | 24 | — | — | 1.8721 | 3.2093 | 6.4186 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.915 | 0.80217 | 3.5714 | 3.9727 | 3.22 | — | — | — | —
| 7+18+18 | 7 | 18 | 18 | — | — | 1.8721 | 4.814 | 4.814 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.915 | 0.80217 | 3.5714 | 3.9727 | 3.22 | — | — | — | —
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | — | — | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | — | — | 2.8905 | 8 | 10.455 | 0.80217 | 2.4615 | 3.8199 | 3.25 | — | — | — | —
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | — | — | 2.7 | 2.7 | 3.6 | — | — | 2.8905 | 9 | 12.915 | 0.80217 | 2.7778 | 3.6289 | 3.24 | — | — | — | —
| 9+9+18 | 9 | 9 | 18 | — | — | 2.625 | 2.625 | 5.25 | — | — | 2.8905 | 10.5 | 12.3 | 0.80217 | 3.2609 | 3.8199 | 3.22 | — | — | — | —
| 9+9+24 | 9 | 9 | 24 | — | — | 2.4643 | 2.4643 | 6.5714 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.915 | 0.80217 | 3.5714 | 3.9727 | 3.22 | — | — | — | —
| 9+12+12 | 9 | 12 | 12 | — | — | 2.4545 | 3.2727 | 3.2727 | — | — | 2.8905 | 9 | 11.07 | 0.80217 | 2.7778 | 3.6289 | 3.24 | — | — | — | —
| 9+12+18 | 9 | 12 | 18 | — | — | 2.5385 | 3.3846 | 5.0769 | — | — | 2.8905 | 11 | 11.685 | 0.80217 | 3.4161 | 3.8199 | 3.22 | — | — | — | —
| 9+12+24 | 9 | 12 | 24 | — | — | 2.3 | 3.0667 | 6.1333 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.915 | 0.80217 | 3.5714 | 3.9727 | 3.22 | — | — | — | —
| 9+18+18 | 9 | 18 | 18 | — | — | 2.4 | 4.8 | 4.8 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.80217 | 3.7383 | 3.9727 | 3.21 | — | — | — | —
| 12+12+12 | 12 | 12 | 12 | — | — | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | — | — | 2.8905 | 9.5 | 11.07 | 0.80217 | 2.9321 | 3.7435 | 3.24 | — | — | — | —
| 12+12+18 | 12 | 12 | 18 | — | — | 3.2857 | 3.2857 | 4.9286 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.915 | 0.80217 | 3.5714 | 3.9727 | 3.22 | — | — | — | —
| 12+12+24 | 12 | 12 | 24 | — | — | 3 | 3 | 6 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.80217 | 3.7383 | 3.9727 | 3.21 | — | — | — | —
| 12+18+18 | 12 | 18 | 18 | — | — | 3 | 4.5 | 4.5 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.80217 | 3.7383 | 3.9727 | 3.21 | — | — | — | —
| 12+18+24 | 12 | 18 | 24 | — | — | 2.6667 | 4 | 5.3333 |  |  | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.80217 | 3.7383 | 3.9727 | 3.21 | — | — | — | —
| 18+18+18 | 18 | 18 | 18 | — | — | 4 | 4 | 4 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.80217 | 3.7383 | 3.9727 | 3.21 | — | — | — | —
1x4 | 7+7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 3.69 | 8 | 10.5042 | 0.91677 | 2.454 | 3.4379 | 3.26 | — | — | — | —
| 7+7+7+9 | 7 | 7 | 7 | 9 | — | 1.9833 | 1.9833 | 1.9833 | 2.55 | — | 3.69 | 8.5 | 11.07 | 0.91677 | 2.6074 | 3.6289 | 3.26 | — | — | — | —
| 7+7+7+12 | 7 | 7 | 7 | 12 | — | 2.0152 | 2.0152 | 2.0152 | 3.4545 | — | 3.69 | 9.5 | 11.685 | 0.91677 | 2.9231 | 3.7435 | 3.25 | — | — | — | —
| 7+7+7+18 | 7 | 7 | 7 | 18 | — | 2.0641 | 2.0641 | 2.0641 | 5.3077 | — | 3.69 | 11.5 | 12.3 | 0.91677 | 3.5714 | 4.2019 | 3.22 | — | — | — | —
| 7+7+7+24 | 7 | 7 | 7 | 24 | — | 1.8667 | 1.8667 | 1.8667 | 6.4 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.91677 | 3.7383 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+7+9+9 | 7 | 7 | 9 | 9 | — | 2.0781 | 2.0781 | 2.6719 | 2.6719 | — | 3.69 | 9.5 | 11.685 | 0.91677 | 2.9231 | 3.7435 | 3.25 | — | — | — | —
| 7+7+9+12 | 7 | 7 | 9 | 12 | — | 2 | 2 | 2.5714 | 3.4286 | — | 3.69 | 10 | 12.3 | 0.91677 | 3.0769 | 4.2019 | 3.25 | — | — | — | —
| 7+7+9+18 | 7 | 7 | 9 | 18 | — | 1.9634 | 1.9634 | 2.5244 | 5.0488 | — | 3.69 | 11.5 | 12.3 | 0.91677 | 3.5714 | 4.2019 | 3.22 | — | — | — | —
| 7+7+9+24 | 7 | 7 | 9 | 24 |  | 1.7872 | 1.7872 | 2.2979 | 6.1277 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.91677 | 3.7383 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+7+12+12 | 7 | 7 | 12 | 12 | — | 1.9342 | 1.9342 | 3.3158 | 3.3158 | — | 3.69 | 10.5 | 12.915 | 0.91677 | 3.2508 | 4.2019 | 3.23 | — | — | — | —
| 7+7+12+18 | 7 | 7 | 12 | 18 | — | 1.8295 | 1.8295 | 3.1364 | 4.7045 | — | 3.69 | 11.5 | 13.53 | 0.91677 | 3.5714 | 4.2019 | 3.22 | — | — | — | —
| 7+7+12+24 | 7 | 7 | 12 | 24 | — | 1.722 | 1.722 | 2.952 | 5.904 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.91677 | 3.8318 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+7+18+18 | 7 | 7 | 18 | 18 | — | 1.722 | 1.722 | 4.428 | 4.428 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.91677 | 3.8318 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+7+18+24 | 7 | 7 | 18 | 24 |  | 1.5375 | 1.5375 | 3.9536 | 5.2714 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.91677 | 3.8318 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+9+9+9 | 7 | 9 | 9 | 9 | — | 2.0588 | 2.6471 | 2.6471 | 2.6471 | — | 3.69 | 10 | 12.3 | 0.91677 | 3.0769 | 4.2019 | 3.25 | — | — | — | —
| 7+9+9+12 | 7 | 9 | 9 | 12 | — | 1.9865 | 2.5541 | 2.5541 | 3.4054 | — | 3.69 | 10.5 | 12.915 | 0.91677 | 3.2508 | 4.2019 | 3.23 | — | — | — | —
| 7+9+9+18 | 7 | 9 | 9 | 18 | — | 1.8721 | 2.407 | 2.407 | 4.814 | — | 3.69 | 11.5 | 13.53 | 0.91677 | 3.5714 | 4.2019 | 3.22 | — | — | — | —
| 7+9+9+24 | 7 | 9 | 9 | 24 | — | 1.7571 | 2.2592 | 2.2592 | 6.0245 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.91677 | 3.8318 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+9+12+12 | 7 | 9 | 12 | 12 | — | 2.0125 | 2.5875 | 3.45 | 3.45 | — | 3.69 | 11.5 | 13.53 | 0.91677 | 3.5714 | 4.2019 | 3.22 | — | — | — | —
| 7+9+12+18 | 7 | 9 | 12 | 18 | — | 1.8261 | 2.3478 | 3.1304 | 4.6957 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.91677 | 3.7383 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+9+12+24 | 7 | 9 | 12 | 24 | — | 1.6558 | 2.1288 | 2.8385 | 5.6769 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.91677 | 3.8318 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+9+18+18 | 7 | 9 | 18 | 18 | — | 1.6558 | 2.1288 | 4.2577 | 4.2577 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.91677 | 3.8318 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+9+18+24 | 7 | 9 | 18 | 24 | — | 1.4845 | 1.9086 | 3.8172 | 5.0897 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.91677 | 3.8318 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+12+12+12 | 7 | 12 | 12 | 12 | — | 1.8721 | 3.2093 | 3.2093 | 3.2093 | — | 3.69 | 11.5 | 13.53 | 0.91677 | 3.5714 | 4.2019 | 3.22 | — | — | — | —
| 7+12+12+18 | 7 | 12 | 12 | 18 | — | 1.7143 | 2.9388 | 2.9388 | 4.4082 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.91677 | 3.7383 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+12+18+18 | 7 | 12 | 12 | 24 |  | 1.5655 | 2.6836 | 2.6836 | 5.3673 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.91677 | 3.8318 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 7+12+18+24 | 7 | 12 | 18 | 18 | — | 1.5655 | 2.6836 | 4.0255 | 4.0255 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.91677 | 3.8318 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 9+9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | — | 3.69 | 10.5 | 12.915 | 0.91677 | 3.2508 | 4.2019 | 3.23 | — | — | — | —
| 9+9+9+12 | 9 | 9 | 9 | 12 | — | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 3.5385 | — | 3.69 | 11.5 | 13.53 | 0.91677 | 3.5714 | 4.2019 | 3.22 | — | — | — | —
| 9+9+9+18 | 9 | 9 | 9 | 18 | — | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.91677 | 3.7383 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 9+9+9+24 | 9 | 9 | 9 | 24 | — | 2.1706 | 2.1706 | 2.1706 | 5.7882 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.91677 | 3.8318 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 9+9+12+12 | 9 | 9 | 12 | 12 | — | 2.4643 | 2.4643 | 3.2857 | 3.2857 | — | 3.69 | 11.5 | 13.53 | 0.91677 | 3.5714 | 4.2019 | 3.22 | — | — | — | —
| 9+9+12+18 | 9 | 9 | 12 | 18 | — | 2.25 | 2.25 | 3 | 4.5 | — | 3.69 | 12 | 13.53 | 0.91677 | 3.7383 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 9+9+12+24 | 9 | 9 | 12 | 24 | — | 2.05 | 2.05 | 2.7333 | 5.4667 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.91677 | 3.8318 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 9+9+18+18 | 9 | 9 | 18 | 18 | — | 2.05 | 2.05 | 4.1 | 4.1 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.91677 | 3.8318 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 9+12+12+12 | 9 | 12 | 12 | 12 | — | 2.3 | 3.0667 | 3.0667 | 3.0667 | — | 3.69 | 11.5 | 13.53 | 0.91677 | 3.5714 | 4.2019 | 3.22 | — | — | — | —
| 9+12+12+18 | 9 | 12 | 12 | 18 | — | 2.1706 | 2.8941 | 2.8941 | 4.3412 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.91677 | 3.8318 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 9+12+12+24 | 9 | 12 | 12 | 24 | — | 1.9421 | 2.5895 | 2.5895 | 5.1789 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.91677 | 3.8318 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 9+12+18+18 | 9 | 12 | 18 | 18 | — | 1.9421 | 2.5895 | 3.8842 | 3.8842 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.91677 | 3.8318 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
| 12+12+12+12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | — | 3.69 | 11.5 | 13.53 | 0.91677 | 3.5714 | 4.2019 | 3.22 | — | — | — | —
| 12+12+12+18 | 12 | 12 | 12 | 18 | — | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333 | 4.1 | — | 3.69 | 12.3 | 13.53 | 0.91677 | 3.8318 | 4.3929 | 3.21 | — | — | — | —
1x5 | 7+7+7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.182 | 10.5 | 14.0036 | 1.0314 | 3.1659 | 4.6602 | 3.3166 | — | — | — | —
| 7+7+7+7+9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2.0811 | 2.0811 | 2.0811 | 2.0811 | 2.6757 | 4.182 | 11 | 14.0036 | 1.0314 | 3.3166 | 4.6602 | 3.3166 | — | — | — | —
| 7+7+7+7+12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2.0125 | 2.0125 | 2.0125 | 2.0125 | 3.45 | 4.182 | 11.5 | 14.0036 | 1.0314 | 3.5014 | 4.6602 | 3.2844 | — | — | — | —
| 7+7+7+7+18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 1.8717 | 1.8717 | 1.8717 | 1.8717 | 4.813 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8199 | 4.6602 | 3.22 | — | — | — | —
| 7+7+7+7+24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 1.6558 | 1.6558 | 1.6558 | 1.6558 | 5.6769 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8585 | 4.6602 | 3.1878 | — | — | — | —
| 7+7+7+9+9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2.0641 | 2.0641 | 2.0641 | 2.6538 | 2.6538 | 4.182 | 11.5 | 14.0036 | 1.0314 | 3.5014 | 4.6602 | 3.2844 | — | — | — | —
| 7+7+7+9+12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2.5714 | 3.4286 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.6536 | 4.6602 | 3.2844 | — | — | — | —
| 7+7+7+9+18 | 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | 1.7937 | 1.7937 | 1.7937 | 2.3062 | 4.6125 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8199 | 4.6602 | 3.1415 | — | — | — | —
| 7+7+7+9+24 | 7 | 7 | 7 | 9 | 24 | 1.5944 | 1.5944 | 1.5944 | 2.05 | 5.4667 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8585 | 4.6602 | 3.11 | — | — | — | —
| 7+7+7+12+12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 1.9133 | 1.9133 | 1.9133 | 3.28 | 3.28 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.7821 | 4.6602 | 3.1729 | — | — | — | —
| 7+7+7+12+18 | 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | 1.6882 | 1.6882 | 1.6882 | 2.8941 | 4.3412 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8391 | 4.6602 | 3.1258 | — | — | — | —
| 7+7+7+12+24 | 7 | 7 | 7 | 12 | 24 | 1.5105 | 1.5105 | 1.5105 | 2.5895 | 5.1789 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8978 | 4.6602 | 3.0786 | — | — | — | —
| 7+7+7+18+18 | 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | 1.5105 | 1.5105 | 1.5105 | 3.8842 | 3.8842 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8978 | 4.6602 | 3.0786 | — | — | — | —
| 7+7+9+9+9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2.0488 | 2.0488 | 2.6341 | 2.6341 | 2.6341 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.6536 | 4.6602 | 3.2844 | — | — | — | —
| 7+7+9+9+12 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 1.9568 | 1.9568 | 2.5159 | 2.5159 | 3.3545 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.7821 | 4.6602 | 3.1729 | — | — | — | —
| 7+7+9+9+18 | 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | 1.722 | 1.722 | 2.214 | 2.214 | 4.428 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8391 | 4.6602 | 3.1258 | — | — | — | —
| 7+7+9+9+24 | 7 | 7 | 9 | 9 | 24 | 1.5375 | 1.5375 | 1.9768 | 1.9768 | 5.2714 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8978 | 4.6602 | 3.0786 | — | — | — | —
| 7+7+9+12+12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1.8319 | 1.8319 | 2.3553 | 3.1404 | 3.1404 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8199 | 4.6602 | 3.1415 | — | — | — | —
| 7+7+9+12+18 | 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | 1.6245 | 1.6245 | 2.0887 | 2.7849 | 4.1774 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8585 | 4.6602 | 3.11 | — | — | — | —
| 7+7+9+18+18 | 7 | 7 | 9 | 18 | 18 | 1.4593 | 1.4593 | 1.8763 | 3.7525 | 3.7525 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.938 | 4.6602 | 3.0472 | — | — | — | —
| 7+7+12+12+12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1.722 | 1.722 | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8199 | 4.6602 | 3.1415 | — | — | — | —
| 7+7+12+12+18 | 7 | 7 | 12 | 12 | 18 | 1.5375 | 1.5375 | 2.6357 | 2.6357 | 3.9536 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8585 | 4.6602 | 3.11 | — | — | — | —
| 7+9+9+9+9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.0023 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.7821 | 4.6602 | 3.1729 | — | — | — | —
| 7+9+9+9+12 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1.8717 | 2.4065 | 2.4065 | 2.4065 | 3.2087 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8199 | 4.6602 | 3.1415 | — | — | — | —
| 7+9+9+9+18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | 1.6558 | 2.1288 | 2.1288 | 2.1288 | 4.2577 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8585 | 4.6602 | 3.11 | — | — | — | —
| 7+9+9+9+24 | 7 | 9 | 9 | 9 | 24 | 1.4845 | 1.9086 | 1.9086 | 1.9086 | 5.0897 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8978 | 4.6602 | 3.0786 | — | — | — | —
| 7+9+9+12+12 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 1.7571 | 2.2592 | 2.2592 | 3.0122 | 3.0122 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8199 | 4.6602 | 3.1415 | — | — | — | —
| 7+9+9+12+18 | 7 | 9 | 9 | 12 | 18 | 1.5655 | 2.0127 | 2.0127 | 2.6836 | 4.0255 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8585 | 4.6602 | 3.11 | — | — | — | —
| 7+9+12+12+12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1.6558 | 2.1288 | 2.8385 | 2.8385 | 2.8385 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8391 | 4.6602 | 3.1258 | — | — | — | —
| 7+9+12+12+18 | 7 | 9 | 12 | 12 | 18 | 1.4845 | 1.9086 | 2.5448 | 2.5448 | 3.8172 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8978 | 4.6602 | 3.0786 | — | — | — | —
| 7+12+12+12+12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.5655 | 2.6836 | 2.6836 | 2.6836 | 2.6836 | 4.182 | 12 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8391 | 4.6602 | 3.1258 | — | — | — | —
| 9+9+9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.77 | 12 | 12.7 | 0.8 | 3.5 | 4.2 | 3.4286 | 12 | 6.1 | 685 | A++
| 9+9+9+9+12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2.3062 | 2.3062 | 2.3062 | 2.3062 | 3.075 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8199 | 4.6602 | 3.22 | — | — | — | —
| 9+9+9+9+18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 4.1 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8585 | 4.6602 | 3.1878 | — | — | — | —
| 9+9+9+12+12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2.1706 | 2.1706 | 2.1706 | 2.8941 | 2.8941 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8391 | 4.6602 | 3.2039 | — | — | — | —
| 9+9+9+12+18 | 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | 1.9421 | 1.9421 | 1.9421 | 2.5895 | 3.8842 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8978 | 4.6602 | 3.1556 | — | — | — | —
| 9+9+12+12+12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 2.05 | 2.05 | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8391 | 4.6602 | 3.2039 | — | — | — | —
| 9+12+12+12+12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.9421 | 2.5895 | 2.5895 | 2.5895 | 2.5895 | 4.182 | 12.3 | 14.0036 | 1.0314 | 3.8585 | 4.6602 | 3.1878 | — | — | — | —
HEATING
Comb. | Indoor Units | Combinations (x1000 Btu/h) |  |  |  |  | Rated Capacity (kW)(Nom. heating) |  |  |  |  | Total Heating Capacity (kW) |  |  | Total Power Input (kW) |  |  | COP (W/W) | PdesignH | SCOP | Annual Consumption(kWh) | Energy Class
|  | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1x1 | 7 | 7 | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | 1.6605 | 2.5 | 2.9 | 0.45 | 0.69252 | 0.86565 | 3.61 | — | — | — | —
| 9 | 9 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 1.6605 | 3 | 3.2 | 0.45 | 0.83102 | 1.0388 | 3.61 | — | — | — | —
| 12 | 12 | — | — | — | — | 3.8 | — | — | — | — | 1.6605 | 3.8 | 3.9 | 0.45 | 1.0526 | 1.2632 | 3.61 | — | — | — | —
| 18 | 18 | — | — | — | — | 5.6 | — | — | — | — | 1.845 | 5.6 | 7 | 0.58 | 1.5512 | 1.7839 | 3.61 | — | — | — | —
| 24 | 24 | — | — | — | — | 7.6 | — | — | — | — | 2.091 | 7.6 | 8.5 | 0.7 | 2.0994 | 2.2044 | 3.62 | — | — | — | —
1x2 | 7+7 | 7 | 7 | — | — | — | 2.5 | 2.5 | — | — | — | 2.337 | 5 | 7.38 | 0.57288 | 1.3774 | 1.9545 | 3.63 | — | — | — | —
| 7+9 | 7 | 9 | — | — | — | 2.45 | 3.15 | — | — | — | 2.337 | 5.6 | 7.626 | 0.57288 | 1.5427 | 2.0893 | 3.63 | — | — | — | —
| 7+12 | 7 | 12 | — | — | — | 2.2105 | 3.7895 | — | — | — | 2.337 | 6 | 7.995 | 0.57288 | 1.6529 | 2.2578 | 3.63 | — | — | — | —
| 7+18 | 7 | 18 | — | — | — | 2.24 | 5.76 | — | — | — | 2.337 | 8 | 9.84 | 0.57288 | 2.2039 | 2.3926 | 3.63 | — | — | — | —
| 7+24 | 7 | 24 | — | — | — | 2.2129 | 7.5871 | — | — | — | 2.337 | 9.8 | 11.685 | 0.57288 | 2.7072 | 2.6959 | 3.62 | — | — | — | —
| 9+9 | 9 | 9 | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | 2.337 | 6 | 7.995 | 0.57288 | 1.6529 | 2.2578 | 3.63 | — | — | — | —
| 9+12 | 9 | 12 | — | — | — | 2.9143 | 3.8857 | — | — | — | 2.337 | 6.8 | 8.61 | 0.57288 | 1.8733 | 2.2915 | 3.63 | — | — | — | —
| 9+18 | 9 | 18 | — | — | — | 2.9333 | 5.8667 | — | — | — | 2.337 | 8.8 | 11.07 | 0.57288 | 2.4242 | 2.5274 | 3.63 | — | — | — | —
| 9+24 | 9 | 24 | — | — | — | 2.7818 | 7.4182 | — | — | — | 2.337 | 10.2 | 12.3 | 0.57288 | 2.8177 | 2.8644 | 3.62 | — | — | — | —
| 12+12 | 12 | 12 | — | — | — | 3.75 | 3.75 | — | — | — | 2.337 | 7.5 | 9.225 | 0.57288 | 2.0661 | 2.3926 | 3.63 | — | — | — | —
| 12+18 | 12 | 18 | — | — | — | 3.76 | 5.64 | — | — | — | 2.337 | 9.4 | 11.685 | 0.57288 | 2.5895 | 2.7633 | 3.63 | — | — | — | —
| 12+24 | 12 | 24 | — | — | — | 3.5 | 7 | — | — | — | 2.337 | 10.5 | 12.3 | 0.57288 | 2.9006 | 3.0329 | 3.62 | — | — | — | —
| 18+18 | 18 | 18 | — | — | — | 5.5 | 5.5 | — | — | — | 2.337 | 11 | 12.3 | 0.57288 | 3.0387 | 3.0329 | 3.62 | — | — | — | —
| 18+24 | 18 | 24 | — | — | — | 4.9286 | 6.5714 | — | — | — | 2.337 | 11.5 | 12.4968 | 0.57288 | 3.1768 | 3.0329 | 3.62 | — | — | — | —
1x3 | 7+7+7 | 7 | 7 | 7 | — | — | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | — | 2.8905 | 7.5 | 8.61 | 0.70767 | 2.0548 | 2.6959 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+7+9 | 7 | 7 | 9 | — | — | 2.3739 | 2.3739 | 3.0522 | — | — | 2.8905 | 7.8 | 9.225 | 0.70767 | 2.137 | 2.8644 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+7+12 | 7 | 7 | 12 | — | — | 2.2885 | 2.2885 | 3.9231 | — | — | 2.8905 | 8.5 | 9.84 | 0.70767 | 2.3288 | 3.0329 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+7+18 | 7 | 7 | 18 | — | — | 2.5156 | 2.5156 | 6.4688 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.3 | 0.70767 | 3.1593 | 3.2014 | 3.64 | — | — | — | —
| 7+7+24 | 7 | 7 | 24 | — | — | 2.2105 | 2.2105 | 7.5789 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3149 | 3.3699 | 3.62 | — | — | — | —
| 7+9+9 | 7 | 9 | 9 | — | — | 2.38 | 3.06 | 3.06 | — | — | 2.8905 | 8.5 | 9.84 | 0.70767 | 2.3288 | 2.9655 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+9+12 | 7 | 9 | 12 | — | — | 2.5 | 3.2143 | 4.2857 | — | — | 2.8905 | 10 | 12.3 | 0.70767 | 2.7397 | 3.1003 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+9+18 | 7 | 9 | 18 | — | — | 2.3676 | 3.0441 | 6.0882 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.3 | 0.70767 | 3.1593 | 3.3025 | 3.64 | — | — | — | —
| 7+9+24 | 7 | 9 | 24 | — | — | 2.1 | 2.7 | 7.2 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3149 | 3.5047 | 3.62 | — | — | — | —
| 7+12+12 | 7 | 12 | 12 | — | — | 2.4839 | 4.2581 | 4.2581 | — | — | 2.8905 | 11 | 12.3 | 0.70767 | 3.0137 | 3.2014 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+12+18 | 7 | 12 | 18 | — | — | 2.1757 | 3.7297 | 5.5946 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.3 | 0.70767 | 3.168 | 3.3699 | 3.63 | — | — | — | —
| 7+12+24 | 7 | 12 | 24 | — | — | 1.9535 | 3.3488 | 6.6977 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61 | — | — | — | —
| 7+18+18 | 7 | 18 | 18 | — | — | 1.9535 | 5.0233 | 5.0233 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61 | — | — | — | —
| 9+9+9 | 9 | 9 | 9 | — | — | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | — | — | 2.8905 | 10 | 12.3 | 0.70767 | 2.7397 | 3.3699 | 3.65 | — | — | — | —
| 9+9+12 | 9 | 9 | 12 | — | — | 3.3 | 3.3 | 4.4 | — | — | 2.8905 | 11 | 12.3 | 0.70767 | 3.0137 | 3.2014 | 3.65 | — | — | — | —
| 9+9+18 | 9 | 9 | 18 | — | — | 2.875 | 2.875 | 5.75 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.3 | 0.70767 | 3.168 | 3.3699 | 3.63 | — | — | — | —
| 9+9+24 | 9 | 9 | 24 | — | — | 2.5714 | 2.5714 | 6.8571 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61 | — | — | — | —
| 9+12+12 | 9 | 12 | 12 | — | — | 3.1364 | 4.1818 | 4.1818 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.3 | 0.70767 | 3.1593 | 3.2014 | 3.64 | — | — | — | —
| 9+12+18 | 9 | 12 | 18 | — | — | 2.7692 | 3.6923 | 5.5385 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3149 | 3.3699 | 3.62 | — | — | — | —
| 9+12+24 | 9 | 12 | 24 | — | — | 2.4 | 3.2 | 6.4 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61 | — | — | — | —
| 9+18+18 | 9 | 18 | 18 | — | — | 2.4 | 4.8 | 4.8 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61 | — | — | — | —
| 12+12+12 | 12 | 12 | 12 | — | — | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333 | — | — | 2.8905 | 11.5 | 12.3 | 0.70767 | 3.1593 | 3.3025 | 3.64 | — | — | — | —
| 12+12+18 | 12 | 12 | 18 | — | — | 3.4286 | 3.4286 | 5.1429 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3149 | 3.5047 | 3.62 | — | — | — | —
| 12+12+24 | 12 | 12 | 24 | — | — | 3 | 3 | 6 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61 | — | — | — | —
| 12+18+18 | 12 | 18 | 18 | — | — | 3 | 4.5 | 4.5 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61 | — | — | — | —
| 12+18+24 | 12 | 18 | 24 | — | — | 2.6667 | 4 | 5.3333 |  |  | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61 | — | — | — | —
| 18+18+18 | 18 | 18 | 18 | — | — | 4 | 4 | 4 | — | — | 2.8905 | 12 | 12.915 | 0.70767 | 3.3241 | 3.5047 | 3.61 | — | — | — | —
1x4 | 7+7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | 2.96 | 10 | 12.669 | 0.80877 | 2.7397 | 3.0329 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+7+7+9 | 7 | 7 | 7 | 9 | — | 2.5667 | 2.5667 | 2.5667 | 3.3 | — | 2.96 | 11 | 12.915 | 0.80877 | 3.0137 | 3.2014 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+7+7+12 | 7 | 7 | 7 | 12 | — | 2.503 | 2.503 | 2.503 | 4.2909 | — | 2.96 | 11.8 | 13.53 | 0.80877 | 3.2329 | 3.3025 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+7+7+18 | 7 | 7 | 7 | 18 | — | 2.1538 | 2.1538 | 2.1538 | 5.5385 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63 | — | — | — | —
| 7+7+7+24 | 7 | 7 | 7 | 24 | — | 1.9133 | 1.9133 | 1.9133 | 6.56 | — | 2.96 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.3978 | 3.8753 | 3.62 | — | — | — | —
| 7+7+9+9 | 7 | 7 | 9 | 9 | — | 2.625 | 2.625 | 3.375 | 3.375 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.2877 | 3.3025 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+7+9+12 | 7 | 7 | 9 | 12 | — | 2.4 | 2.4 | 3.0857 | 4.1143 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.2877 | 3.7068 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+7+9+18 | 7 | 7 | 9 | 18 | — | 2.0488 | 2.0488 | 2.6341 | 5.2683 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63 | — | — | — | —
| 7+7+9+24 | 7 | 7 | 9 | 24 |  | 1.8319 | 1.8319 | 2.3553 | 6.2809 | — | 2.96 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.4072 | 3.8753 | 3.61 | — | — | — | —
| 7+7+12+12 | 7 | 7 | 12 | 12 | — | 2.2105 | 2.2105 | 3.7895 | 3.7895 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.2967 | 3.7068 | 3.64 | — | — | — | —
| 7+7+12+18 | 7 | 7 | 12 | 18 | — | 1.9091 | 1.9091 | 3.2727 | 4.9091 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63 | — | — | — | —
| 7+7+12+24 | 7 | 7 | 12 | 24 | — | 1.722 | 1.722 | 2.952 | 5.904 | — | 2.96 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.4072 | 3.8753 | 3.61 | — | — | — | —
| 7+7+18+18 | 7 | 7 | 18 | 18 | — | 1.68 | 1.68 | 4.32 | 4.32 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3241 | 3.8753 | 3.61 | — | — | — | —
| 7+7+18+24 | 7 | 7 | 18 | 24 |  | 1.5375 | 1.5375 | 3.9536 | 5.2714 | — | 2.96 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.4072 | 3.8753 | 3.61 | — | — | — | —
| 7+9+9+9 | 7 | 9 | 9 | 9 | — | 2.4706 | 3.1765 | 3.1765 | 3.1765 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.2877 | 3.7068 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+9+9+12 | 7 | 9 | 9 | 12 | — | 2.2703 | 2.9189 | 2.9189 | 3.8919 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.2967 | 3.7068 | 3.64 | — | — | — | —
| 7+9+9+18 | 7 | 9 | 9 | 18 | — | 1.9535 | 2.5116 | 2.5116 | 5.0233 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63 | — | — | — | —
| 7+9+9+24 | 7 | 9 | 9 | 24 | — | 1.7571 | 2.2592 | 2.2592 | 6.0245 | — | 2.96 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.4072 | 3.8753 | 3.61 | — | — | — | —
| 7+9+12+12 | 7 | 9 | 12 | 12 | — | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63 | — | — | — | —
| 7+9+12+18 | 7 | 9 | 12 | 18 | — | 1.8261 | 2.3478 | 3.1304 | 4.6957 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3241 | 3.8753 | 3.61 | — | — | — | —
| 7+9+12+24 | 7 | 9 | 12 | 24 | — | 1.6558 | 2.1288 | 2.8385 | 5.6769 | — | 2.96 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.4072 | 3.8753 | 3.61 | — | — | — | —
| 7+9+18+18 | 7 | 9 | 18 | 18 | — | 1.6154 | 2.0769 | 4.1538 | 4.1538 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3149 | 3.8753 | 3.62 | — | — | — | —
| 7+9+18+24 | 7 | 9 | 18 | 24 | — | 1.4845 | 1.9086 | 3.8172 | 5.0897 | — | 2.96 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.3978 | 3.8753 | 3.62 | — | — | — | —
| 7+12+12+12 | 7 | 12 | 12 | 12 | — | 1.9535 | 3.3488 | 3.3488 | 3.3488 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63 | — | — | — | —
| 7+12+12+18 | 7 | 12 | 12 | 18 | — | 1.7143 | 2.9388 | 2.9388 | 4.4082 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3241 | 3.8753 | 3.61 | — | — | — | —
| 7+12+18+18 | 7 | 12 | 12 | 24 |  | 1.5655 | 2.6836 | 2.6836 | 5.3673 | — | 2.96 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.3978 | 3.8753 | 3.62 | — | — | — | —
| 7+12+18+24 | 7 | 12 | 18 | 18 | — | 1.5273 | 2.6182 | 3.9273 | 3.9273 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3149 | 3.8753 | 3.62 | — | — | — | —
| 9+9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.2967 | 3.7068 | 3.64 | — | — | — | —
| 9+9+9+12 | 9 | 9 | 9 | 12 | — | 2.7692 | 2.7692 | 2.7692 | 3.6923 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63 | — | — | — | —
| 9+9+9+18 | 9 | 9 | 9 | 18 | — | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3241 | 3.8753 | 3.61 | — | — | — | —
| 9+9+9+24 | 9 | 9 | 9 | 24 | — | 2.1706 | 2.1706 | 2.1706 | 5.7882 | — | 2.96 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.4072 | 3.8753 | 3.61 | — | — | — | —
| 9+9+12+12 | 9 | 9 | 12 | 12 | — | 2.5714 | 2.5714 | 3.4286 | 3.4286 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63 | — | — | — | —
| 9+9+12+18 | 9 | 9 | 12 | 18 | — | 2.25 | 2.25 | 3 | 4.5 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3241 | 3.8753 | 3.61 | — | — | — | —
| 9+9+12+24 | 9 | 9 | 12 | 24 | — | 2.05 | 2.05 | 2.7333 | 5.4667 | — | 2.96 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.3978 | 3.8753 | 3.62 | — | — | — | —
| 9+9+18+18 | 9 | 9 | 18 | 18 | — | 2 | 2 | 4 | 4 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3149 | 3.8753 | 3.62 | — | — | — | —
| 9+12+12+12 | 9 | 12 | 12 | 12 | — | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63 | — | — | — | —
| 9+12+12+18 | 9 | 12 | 12 | 18 | — | 2.1176 | 2.8235 | 2.8235 | 4.2353 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3241 | 3.8753 | 3.61 | — | — | — | —
| 9+12+12+24 | 9 | 12 | 12 | 24 | — | 1.9421 | 2.5895 | 2.5895 | 5.1789 | — | 2.96 | 12.3 | 13.53 | 0.80877 | 3.3978 | 3.8753 | 3.62 | — | — | — | —
| 9+12+18+18 | 9 | 12 | 18 | 18 | — | 1.8947 | 2.5263 | 3.7895 | 3.7895 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3149 | 3.8753 | 3.62 | — | — | — | —
| 12+12+12+12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3058 | 3.7068 | 3.63 | — | — | — | —
| 12+12+12+18 | 12 | 12 | 12 | 18 | — | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 4 | — | 2.96 | 12 | 13.53 | 0.80877 | 3.3241 | 3.8753 | 3.61 | — | — | — | —
1x5 | 7+7+7+7+7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.2123 | 3.62 | — | — | — | —
| 7+7+7+7+9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2.327 | 2.327 | 2.327 | 2.327 | 2.9919 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.2123 | 3.62 | — | — | — | —
| 7+7+7+7+12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2.1525 | 2.1525 | 2.1525 | 2.1525 | 3.69 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.2123 | 3.62 | — | — | — | —
| 7+7+7+7+18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 1.8717 | 1.8717 | 1.8717 | 1.8717 | 4.813 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3699 | 4.2123 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+7+7+7+24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 1.6558 | 1.6558 | 1.6558 | 1.6558 | 5.6769 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.2123 | 3.75 | — | — | — | —
| 7+7+7+9+9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2.2077 | 2.2077 | 2.2077 | 2.8385 | 2.8385 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.2123 | 3.62 | — | — | — | —
| 7+7+7+9+12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.6357 | 3.5143 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.2123 | 3.62 | — | — | — | —
| 7+7+7+9+18 | 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | 1.7937 | 1.7937 | 1.7937 | 2.3062 | 4.6125 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3154 | 4.2123 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+7+7+9+24 | 7 | 7 | 7 | 9 | 24 | 1.5944 | 1.5944 | 1.5944 | 2.05 | 5.4667 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.2123 | 3.75 | — | — | — | —
| 7+7+7+12+12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 1.9133 | 1.9133 | 1.9133 | 3.28 | 3.28 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.2123 | 3.62 | — | — | — | —
| 7+7+7+12+18 | 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | 1.6882 | 1.6882 | 1.6882 | 2.8941 | 4.3412 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3154 | 4.2123 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+7+7+12+24 | 7 | 7 | 7 | 12 | 24 | 1.5105 | 1.5105 | 1.5105 | 2.5895 | 5.1789 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.2123 | 3.75 | — | — | — | —
| 7+7+7+18+18 | 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | 1.5105 | 1.5105 | 1.5105 | 3.8842 | 3.8842 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.2123 | 3.75 | — | — | — | —
| 7+7+9+9+9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.2123 | 3.62 | — | — | — | —
| 7+7+9+9+12 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 1.9568 | 1.9568 | 2.5159 | 2.5159 | 3.3545 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.2123 | 3.62 | — | — | — | —
| 7+7+9+9+18 | 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | 1.722 | 1.722 | 2.214 | 2.214 | 4.428 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3154 | 4.2123 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+7+9+9+24 | 7 | 7 | 9 | 9 | 24 | 1.5375 | 1.5375 | 1.9768 | 1.9768 | 5.2714 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.2123 | 3.75 | — | — | — | —
| 7+7+9+12+12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1.8319 | 1.8319 | 2.3553 | 3.1404 | 3.1404 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3699 | 4.2123 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+7+9+12+18 | 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | 1.6245 | 1.6245 | 2.0887 | 2.7849 | 4.1774 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3699 | 4.2123 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+7+9+18+18 | 7 | 7 | 9 | 18 | 18 | 1.4593 | 1.4593 | 1.8763 | 3.7525 | 3.7525 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.2123 | 3.75 | — | — | — | —
| 7+7+12+12+12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1.722 | 1.722 | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3699 | 4.2123 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+7+12+12+18 | 7 | 7 | 12 | 12 | 18 | 1.5375 | 1.5375 | 2.6357 | 2.6357 | 3.9536 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.2123 | 3.75 | — | — | — | —
| 7+9+9+9+9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.0023 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3978 | 4.2123 | 3.62 | — | — | — | —
| 7+9+9+9+12 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1.8717 | 2.4065 | 2.4065 | 2.4065 | 3.2087 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3699 | 4.2123 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+9+9+9+18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | 1.6558 | 2.1288 | 2.1288 | 2.1288 | 4.2577 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.2123 | 3.75 | — | — | — | —
| 7+9+9+9+24 | 7 | 9 | 9 | 9 | 24 | 1.4845 | 1.9086 | 1.9086 | 1.9086 | 5.0897 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.2123 | 3.75 | — | — | — | —
| 7+9+9+12+12 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 1.7571 | 2.2592 | 2.2592 | 3.0122 | 3.0122 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3699 | 4.2123 | 3.65 | — | — | — | —
| 7+9+9+12+18 | 7 | 9 | 9 | 12 | 18 | 1.5655 | 2.0127 | 2.0127 | 2.6836 | 4.0255 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.2123 | 3.75 | — | — | — | —
| 7+9+12+12+12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1.6558 | 2.1288 | 2.8385 | 2.8385 | 2.8385 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3154 | 4.2123 | 3.71 | — | — | — | —
| 7+9+12+12+18 | 7 | 9 | 12 | 12 | 18 | 1.4845 | 1.9086 | 2.5448 | 2.5448 | 3.8172 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.2123 | 3.75 | — | — | — | —
| 7+12+12+12+12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.5655 | 2.6836 | 2.6836 | 2.6836 | 2.6836 | 2.96 | 12.3 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3154 | 4.2123 | 3.71 | — | — | — | —
| 9+9+9+9+9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.96 | 13 | 14.9445 | 0.73 | 3.6 | 3.8 | 3.6111 | 11 | 4.2 | 3618 | A+
| 9+9+9+9+12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2.3062 | 2.3062 | 2.3062 | 2.3062 | 3.075 | 2.96 | 13 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3699 | 4.2123 | 3.8577 | — | — | — | —
| 9+9+9+9+18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 4.1 | 2.96 | 13 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.2123 | 3.9634 | — | — | — | —
| 9+9+9+12+12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2.1706 | 2.1706 | 2.1706 | 2.8941 | 2.8941 | 2.96 | 13 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3154 | 4.2123 | 3.9211 | — | — | — | —
| 9+9+9+12+18 | 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | 1.9421 | 1.9421 | 1.9421 | 2.5895 | 3.8842 | 2.96 | 13 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.2123 | 3.9634 | — | — | — | —
| 9+9+12+12+12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 2.05 | 2.05 | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333 | 2.96 | 13 | 14.9445 | 0.90986 | 3.3154 | 4.2123 | 3.9211 | — | — | — | —
| 9+12+12+12+12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.9421 | 2.5895 | 2.5895 | 2.5895 | 2.5895 | 2.96 | 13 | 14.9445 | 0.90986 | 3.28 | 4.2123 | 3.9634 | — | — | — | —