## ККБ
Модель |  | SCCU18C1B | SCCU24C1B | SCCU36C1B | SCCU48C1B | SCCU60C1B | SCCU75C1B | SCCU96C1B | SCCU120C1B | SCCU150C1B | SCCU180C1B | SCCU210C1B | SCCU240C1B | SCCU360C1B
Производительность, кВт | Охлаждение | 5.3 | 7.1 | 10.5 | 14 | 16 | 22 | 28 | 35 | 45 | 53 | 61 | 70 | 105
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.7 | 4 | 5.2 | 6.2 | 7.6 | 9.6 | 12.6 | 17.6 | 16.8 | 19 | 22 | 28
Максимальный потребляемый ток, А |  | 15 | 18 | 10 | 12 | 13 | 19.3 | 23.7 | 28.5 | 47.9 | 45.2 | 51 | 56.5 | 71.8
Электропитание |  | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |  | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Уровень звукового давления, дБ(А) | Охлаждение | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 65 | 67 | 69 | 70 | 73 | 76 | 76 | 78
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | +18 ~ +46
Заводская заправка хладагента, г |  | 0.86 | 1.35 | 2.5 | 3 | 3.05 | 5.4 | 6 | 7.2 | 10 | 11 | 12.4 | 17 | 18
Дополнительная заправка хладагента, г/м
Максимальная длина фреонопровода, м |  | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Максимальный перепад высот между ККБ и испарителем (ККБ ниже/выше), м |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 30 | 30 | 30 | 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) |  | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 12,7 (1/2) х 2 | 12,7 (1/2) х 2 | 12,7 (1/2) х 2 | 12,7 (1/2) х 2
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) |  | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 22 (7/8) | 25 (1) | 28,6 (1 1/8) | 31,75 (1 1/4) | 25 (1) х 2 | 25 (1) х 2 | 25 (1) х 2 | 25 (1) х 2
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 597х825×315 | 702х916×360 | 967х1077×396 | 987х1167×400 | 987х1167×400 | 908х1260×700 | 908х1260×700 | 908х1260×700 | 1615х1250×765 | 1245х1825×899 | 1245х1825×899 | 1260х2158×1082 | 1260х2158×1082
| В упаковке | 650х890×360 | 755х965×420 | 1100х1120×435 | 1032х1307×443 | 1032х1307×443 | 1060х1320×730 | 1060х1320×730 | 1060х1320×730 | 1790х1305×820 | 1272х1844×924 | 1272х1844×924 | 1275х2168×1105 | 1275х2168×1105
Вес, кг | Без упаковки | 36.5 | 48.5 | 85.8 | 91,6 | 96,6 | 171 | 185 | 199 | 288 | 403 | 403 | 508 | 570
| В упаковке | 39.5 | 52 | 95.6 | 102 | 107 | 190 | 202 | 215 | 308 | 415 | 415 | 523 | 582
Количество контуров |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2