## Фанкойлы Настенные
Модель |  | SFW250A1 | SFW300A1 | SFW400A1 | SFW500A1 | SFW600A1
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,2 / 1,84 / 1,65 | 2,64 / 2,24 / 2,05 | 3,08 / 2,62 / 2,27 | 4,07 / 3,73 / 3,24 | 4,45 / 4,18 / 3,74
| Обогрев | 3,02 / 2,6 / 2,23 | 3,69 / 3,25 / 2,77 | 4,34 / 3,86 / 3,25 | 5,69 / 5,12 / 4,32 | 6,3 / 5,67 / 4,73
Потребляемая мощность, кВт |  | 0.028 | 0.04 | 0.044 | 0.05 | 0.06
Электропитание |  | 1 фаза, 230 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч |  | 425/360/320 | 510/430/380 | 680/580/510 | 850/720/640 | 1020/870/770
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А) |  | 30/24/20 | 35/29/24 | 37/31/26 | 39/33/28 | 40/34/29
Расход воды, л/ч | Охлаждение | 378 | 454 | 530 | 700 | 765
Падение давления воды в теплообменнике, кПа | Охлаждение | 12 | 18 | 22 | 26 | 29
Диаметр входной/выходной трубы, дюймы |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4
Диаметр дренажной трубы, мм |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 210х915х290 | 210х915х290 | 210х915х290 | 210х1070х316 | 210х1070х316
| В упаковке | 300х1020х385 | 300х1020х385 | 300х1020х385 | 300х1180х410 | 300х1180х410
Вес, кг | Без упаковки | 12 | 12 | 12 | 15 | 15
| В упаковке | 16 | 16 | 16 | 19 | 19

## Фанкойлы Кассетные
Модель |  | SFC300A1 | SFC400A1 | SFC450A1 | SFC500A1 | SFC600A1 | SFC750A1 | SFC850A1 | SFC950A1 | SFC1200A1 | SFC1500A1
Производительность, кВт | Охлаждение | 3 / 2,58 / 2,16 | 3,7 / 3,18 / 2,66 |  | 4,5 / 3,6 / 3,06 | 5,7 / 4,73 / 3,96 | 7 / 5,62 / 4,72 | 7,27 / 6,46 / 571 | 8,22 / 7,39 / 6,54 | 10,39 / 9,25 / 8,2 | 12,9 / 11,51 / 10,21
| Обогрев | 4 / 3,5 / 3,08 | 5,1 / 4,3 / 3,83 |  | 6 / 4,76 / 4,07 | 9,66 / 7,72 / 6,27 | 11,55 / 9,24 / 7,51 | 12,42 / 9,93 / 8,07 | 13,85 / 11,08 / 9 | 17,58 / 14,06 / 11,42 | 17,6 / 14,08 / 11,44
Потребляемая мощность, кВт |  | 0.05 | 0.07 | 0,07 | 0.095 | 0.125 | 0.13 | 0.15 | 0.155 | 0.19 | 0.19
Электропитание |  | 1 фаза, 230 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч |  | 510/440/360 | 680/580/480 | 765 | 850/730/600 | 1000/850/720 | 1250/1060/900 | 1400/1190/1010 | 1600/1360/1150 | 2000/1700/1440 | 2550/2170/1840
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А) |  | 36/33/28 | 42/39/32 |  | 45/42/34 | 45/41/36 | 46/42/37 | 47/43/38 | 48/44/39 | 49/45/40 | 50/46/41
Расход воды, л/ч | Охлаждение | 522 | 642 | 708 | 774 | 984 | 1200 | 1248 | 1416 | 1788 | 2214
Падение давления воды в теплообменнике, кПа | Охлаждение | 14 | 15 | 16 | 16 | 23.8 | 25.2 | 27 | 31.2 | 44 | 40
Диаметр входной/выходной трубы, дюймы |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4
Диаметр дренажной трубы, мм |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 261х575х575 | 261х575х575 | 261х575х575 | 261х575х575 | 230x840x840 | 230x840x840 | 230x840x840 | 300x840x840 | 300x840x840 | 300x840x840
| В упаковке | 290х655х655 | 290х655х655 | 290х655х655 | 290х655х655 | 237x900x900 | 237x900x900 | 237x900x900 | 307x900x900 | 307x900x900 | 307x900x900
Вес, кг | Без упаковки | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 30 | 30 | 30 | 30.5 | 30.5 | 30.5
| В упаковке | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33
Декоративная панель |  | SCP22M1 | SCP22M1 | SCP22M1 | SCP22M1 | SCP21M1 | SCP21M1 | SCP21M1 | SCP21M1 | SCP21M1 | SCP21M1
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 50х647х647 | 50х647х647 | 50х647х647 | 50х647х647 | 45x950x950 | 45x950x950 | 45x950x950 | 45x950x950 | 45x950x950 | 45x950x950
| В упаковке | 123х715х715 | 123х715х715 | 123х715х715 | 123х715х715 | 90x1035x1035 | 90x1035x1035 | 90x1035x1035 | 90x1035x1035 | 90x1035x1035 | 90x1035x1035
Вес, кг | Без упаковки | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| В упаковке | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9

## Фанкойлы Канальные
Модель |  | SF2D200G30 | SF2D300G30 | SF2D400G30 | SF2D500G30 | SF2D600G30 | SF2D800G30 | SF2D1000G30 | SF2D1200G30 | SF2D1400G30
Производительность, кВт | Охлаждение | 2 / 1,74 / 1,52 | 2,7 / 2,31 / 2,03 | 3,6 / 3,11 / 2,66 | 4,4 / 3,74 / 3,25 | 5,5 / 4,58 / 4,09 | 7,5 / 6,33 / 5,68 | 8,9 / 7,61 / 6,41 | 10,8 / 9,13 / 7,93 | 12,3 / 10,46 / 9,27
| Обогрев | 3,2 / 2,75 / 2,37 | 4,3 / 3,74 / 3,23 | 5,4 / 4,64 / 4,05 | 6,8 / 5,78 / 5,07 | 8,1 / 6,77 / 5,92 | 11,0 / 9,48 / 8,25 | 13,5 / 11,72 / 10,03 | 16,5 / 14,05 / 12,24 | 19,5 / 16,85 / 14,63
Потребляемая мощность, кВт |  | 0.045 | 0.06 | 0.067 | 0.089 | 0.11 | 0.13 | 0.171 | 0.212 | 0.249
Электропитание |  | 1 фаза, 230 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч |  | 340/255/170 | 510/385/255 | 680/510/340 | 850/640/425 | 1020/765/510 | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190
Статическое давление вентилятора, Па |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А) |  | 41/37/31 | 41/37/32 | 42/39/33 | 45/41/34 | 46/41/35 | 46/41/36 | 47/43/37 | 48/44/38 | 49/44/39
Расход воды, л/ч | Охлаждение | 344 | 464 | 619 | 757 | 946 | 1290 | 1531 | 1858 | 2116
Падение давления воды в теплообменнике, кПа | Охлаждение | 5 | 11 | 19 | 22 | 14 | 14 | 22 | 39 | 46
Диаметр входной/выходной трубы, мм (дюймы) |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4
Диаметр дренажной трубы, мм |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 241х741х522 | 241х841х522 | 241х941х522 | 241х941х522 | 241х1161х522 | 241х1461х522 | 241х1566х522 | 241х1856х522 | 241х2022х522
| В упаковке | 260х790х550 | 260х890х550 | 260х990х550 | 260х990х550 | 260х1210х550 | 260х1510х550 | 260х1615х550 | 260х1905х550 | 260х2070х550
Вес, кг | Без упаковки | 13.9 | 16.5 | 19.2 | 19.2 | 22 | 30.9 | 33,4 | 38,5 | 42,1
| В упаковке | 16.2 | 19 | 21.6 | 21.6 | 25 | 34.5 | 37 | 42 | 47,5
Модель |  | SF3D800G70 | SF3D1000G70 | SF3D1200G70 | SF3D1400G70 | SF3D1600G100 | SF3D1800G100 | SF3D2200G100
Производительность, кВт | Охлаждение | 6,6 / 6,37 / 6,12 | 8,8 / 8,19 / 7,57 | 10,0 / 9,44 / 8,53 | 12,0 / 11,47 / 10,24 | 14,1 / 13,03 / 11,87 | 15,8 / 14,6 / 13,46 | 19,9 / 18,58 / 17,24
| Обогрев | 9,7 / 8,54 /7,18 | 13,2 / 11,48 / 9,9 | 15,0 /12,9 / 11,25 | 17,9 /15,75 / 13,6 | 21,2 / 18,23 / 15,69 | 23,8 / 20,94 / 17,85 | 30,0 / 26,7 /22,5
Потребляемая мощность, кВт |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.8 | 0.95
Электропитание |  | 1 фаза, 230 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч |  | 1360/1220/1090 | 1700 / 1530 /1380 | 2040/1880/1610 | 2380 / 2120 / 1860 | 2720 / 2450 /2170 | 3060 / 2750 /2450 | 3740 / 3360 / 2990
Статическое давление вентилятора, Па |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А) |  | 49/42/35 | 50/43/36 | 51/44/37 | 52/45/38 | 54/47/40 | 60/53/46 | 61/54/47
Расход воды, л/ч | Охлаждение | 1135 | 1514 | 1720 | 2064 | 2425 | 2718 | 3423
Падение давления воды в теплообменнике, кПа | Охлаждение | 8 | 24 | 24 | 36 | 52 | 90 | 130
Диаметр входной/выходной трубы, мм (дюймы) |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4
Диаметр дренажной трубы, мм | Внутренний / наружный | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 400х946х816 | 400х946х816 | 400х946х816 | 400х946х816 | 400х1290х809 | 400х1290х809 | 400х1290х809
| В упаковке | 480х1015х857 | 480х1015х857 | 480х1015х857 | 480х1015х857 | 460х1368х877 | 460х1368х877 | 460х1368х877
Вес, кг | Без упаковки | 50 | 52 | 52 | 54 | 76 | 76 | 76
| В упаковке | 55 | 57 | 57 | 59 | 83 | 83 | 83

## Фанкойлы Напольные
Модель
Производительность, кВт | Охлаждение
Обогрев
Потребляемая мощность, кВт
Электропитание
Расход воздуха, м3/ч
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)
Расход воды, л/ч | Охлаждение
Падение давления воды в теплообменнике, кПа | Охлаждение
Диаметр входной/выходной трубы, дюймы
Диаметр дренажной трубы, мм
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки
В упаковке
Вес, кг | Без упаковки
В упаковке