**Ошибка Е0 на полупромышленном**

**оборудовании**


Стандартными причинами появления ошибки Е0 являются :


1. Недостаток фреона в системе – по данным технической документации завода-изготовителя
2. Неисправность 4 х ходового клапана - – по данным технической документации завода-изготовителя

В ходе дополнительных испытаний было выявлено, что существенными причинами, могущими вызвать появление ошибки Е0 также являются :

1. Некорректное подключение питания ( фаза – ноль ) на внутренний и внешний блок при раздельном подключении питания ( проверено в лабораторных условиях многократным подключением ).

**ПРАВИЛЬНО**





**НЕПРАВИЛЬНО**

1. Закрыт(ы) запорные вентиля внешнего блока (преграда циркуляции хладагента);
2. Залом, засор фреоновой магистрали ( ошибка появляется при давлении от на всасе 2 бар до 0 бар).