## Код-ошибка
внутренний блок
код ошибка | описание | код ошибка | описание
L0 | неисправность внутреннего блока | d2 | неисправность датчика воды
L1 | защита вентилятора внутреннего блока | d3 | неисправность датчика окружающей среды
L2 | превышение температуры | d4 | неисправность датчика входа трубы
L3 | защита от протечек воды | d6 | неисправность датчика выхода трубы
L4 | аномальное питание контроллера | d7 | неисправность датчика влажности
L5 | предотвращение обмерзания | d8 | неисправность датчика воды
L7 | неглавный внутренний блок | d9 | неисправность наконечника соединительного провода
L8 | недостаточное питание | dA | неправильный адрес внутреннего блока
L9 | несовместимый номер внутреннего блока | dH | неисправна плата управления
LA | несовместимая серия внутреннего блока | dC | неправильная уставка DIP переключателя
LH | тревога из-за плохого качества воздуха | dL | неисправен датчик воздуха
LC | внутренний блок не подходит для внешнего | dE | неисправен датчик СО2
LL | неисправность переключателя расхода воды | dF | неисправен датчик верхнего уровня воды
LE | скорость вращения водяного насоса ненормальная | dJ | неисправен датчик обратки воды
LF | неисправность байпасного клапана | dP | Неисправность датчика температуры впускной трубы генератора
LJ | неправильная настройка кода DIP переключателя | dU | Неисправность датчика температуры дренажных труб генератора
LP | неисправность обмоток двигателя внутреннего блока | db | Состояние отладки
LU | несогласуется номер внутреннего блока с группой | dd | Неисправность датчика температуры солнечной энергии
d1 | некачественная плата внутреннего блока | dn | Неисправность элемента качения
внешний блок
код ошибка | описание | код ошибка | описание
E0 | Неисправность внешнего блока | FH | Неисправность датчика тока компрессора 1
E1 | Защита по высокому давлению | FC | Неисправность датчика тока компрессора 2
E2 | Защита по обмерзанию | FL | Неисправность датчика тока компрессора 3
E3 | Защита по низкому давлению | FE | Неисправность датчика тока компрессора 4
E4 | Защита компрессора по перегреву | FF | Неисправность датчика тока компрессора 5
J0 | Защита для других модулей | FJ | Неисправность датчика тока компрессора 6
J1 | Защита компрессора по току | FP | Неисправность двигателя постоянного тока
J2 | Защита компрессора по току | FU | Неисправность датчика корпуса компрессора 1
J3 | Защита компрессора по току | Fb | Неисправность датчика корпуса компрессора 2
J4 | Защита компрессора по току | Fd | Неисправность датчика температуры трубы теплообменника
J5 | Защита компрессора по току | Fn | Неисправность датчика температуры трубы на входе в теплообменник
J6 | Защита компрессора по току | b1 | Неисправность датчика внешней среды на наружном блоке
J7 | Защита 4-х ходового клапана от смешивания | b2 | Неисправность датчика 1 разморозки
J8 | Защита по высокому давлению | b3 | Неисправность датчика 2 разморозки
J9 | Защита по низкому давлению | b4 | Неисправность датчика температуры жидкости доохладителя
JA | Защита по аномальному давлению | b5 | Неисправность датчика температуры газа доохладителя
JC | Защита переключателя подачи воды | b6 | Неисправность датчика температуры жидкости на входе в отделитель
JL | Защита по высокому и низкому давлению | b7 | Неисправность датчика температуры жидкости на выходе из отделителя
JE | Перекрыт обратный трубопровод масла | b8 | Неисправность датчика влажности наружного воздуха
JF | Течь трубы возврата масла | b9 | Неисправность датчика температуры газа на теплообменнике
P0 | Неисправность платы управления компрессором | bA | Неисправность датчика темературы масла на выходе
P1 | Аномальное управление компрессором | bH | Часы системы неисправны
P2 | Защита платы управления компрессора по превышению тока | bE | Неисправность датчика температуры на входе в конденсатор
P3 | Сброс управления для защиты компрессора | bF | Неисправность датчика температуры на выходе из конденсатора
P4 | Защита привода компрессора | bJ | Датчики высокого и низкого давления подключены наоборот
P5 | Защита инвертера от перегрузки тока | bP | Неисправность датчика 2 возврата масла
P6 | Защита привода модуля компрессора | bU | Неисправность датчика 3 возврата масла
P7 | Неисправность температурного датчика модуля компрессора | bb | Неисправность датчика 4 возврата масла
P8 | Защита от перегрева платы управления компрессором | H0 | Неисправность платы управления вентилятора
P9 | Защита от десинхронизации инвертера компрессора | H1 | Плата управления вентилятора работает ненормально
PA | Неисправность микросхемы привода компрессора | H2 | Защита по превышению напряжения платы управления вентилятором
PH | Защита от высокого напряжения постоянного тока компрессора | H3 | Сброс защиты управления вентилятором
PC | Неисправность привода цепи обнаружения тока компрессора | H4 | Защита платы управления вентилятором
PL | Защита от низкого напряжения постоянного тока компрессора | H5 | Защита инвертера по превышению тока
PE | Отсутствие фазы компрессора | H6 | Защита силового модуля вентилятора
PF | Неисправность зарядного контура привода компрессора | H7 | Неисправность датчика температуры вентилятора
PJ | Неисправность запуска инвертера компрессора | H8 | Высокая температура силового модуля вентилятора
PP | Защита от переменного тока компрессора | H9 | Защита от дисхронизации инвертера вентилятора
PU | Защита от переменного тока на привод компрессора | HA | Неисправность накопителя инвертера вентилятора
F0 | Некачественная плата внешнего блока | HH | Защита от высокого напряжения вентилятора
F1 | Неисправность датчика высокого давления | HC | Неисправность цепи вентилятора
F3 | Неисправность датчика низкого давления | HL | Защита от низкого напряжения вентилятора
F5 | Неисправность 1 датчика температуры от обмерзания | HE | Отсутствие фазы инвертера вентилятора
F6 | Неисправность 2 датчика температуры от обмерзания | HF | Неисправность цепи зарядки привода вентилятора
F7 | Неисправность 3 датчика температуры от обмерзания | HJ | Сбой запуска инвертера вентилятора
F8 | Неисправность 4 датчика температуры от обмерзания | HP | Защита от переменного тока инвертера вентилятора
F9 | Неисправность 5 датчика температуры от обмерзания | HU | Защита по входному напряжению управления вентилятора
FA | Неисправность 6 датчика температуры от обмерзания

## Анализ
Анализ исключений и устранение неполадок внутреннего блока
Код ошибки | Ошибка | Возможная причина | Решение
F0 | Конфликт платы управления наружного блока и платы внутреннего блока, конфликт адресов внутренних блоков и памяти управления наружного блока | 1. Неисправен таймер на плате управления наружного блока | 1. Заменить плату центрального процессора
|  | 2. Несправен модуль памяти на плате управления наружного блок | 2. Заменить плату управления
|  | 3. Неисправен модуль адресов на плате управления наружного блока | 3. Заменить плату управления
FC | Неисправность датчика постоянной частоты компрессора | 1. На постоянной частоте не запускается компрессор | 1. Проверьте контактор компрессора, если компрессор не запускается, если контактор неисправен - замените
|  | 2. Не исправна силовая плата | 2. Цепь разорвана, проверьте цепь, подключите еще раз
|  | 3. Не исправна цепь от платы управления | 3. Замените силовую плату
4. Замените плату управления
U2 | Некорректная уставка производительности наружного блока | 1. Код производительности не правильный | 1. Изменить код параметра производительности
|  | 2. Не исправен дисплей | 2. Заменить плату управления
U3 | Нарушено чередование силовых фаз | 1. Трехфазный кабель подключен не правильно | 1. Проверить подключение кабеля
|  | 2. Неисправна цепь на плате управления | 2. Заменить плату управления
UL | Неправильный набор операций | 1. Неверная настройка | 1. Изменить настройки
|  | 2. Неисправен циферблат | 2. Заменить плату управления
C0 | Ошибка коммутация между наружным блоком и внутренним блоком (блоками) | 1. Кабель связи отсутствует | Если код "СО" не отображается на наружном блоке: проверьте сеть между внутренним блоком и коммуникатором
|  | 2. Коммуникатор разъединен | Если код "СО" отображается на наружном блоке: проверьте сеть между внутренним блоком и наружным блоком и коммуникатором
|  | 3. Плохая связь кабеля связи | 1. Проверьте подключение кабеля связи
|  | 4. Контроллер коммуникатора неисправен | 2. Проверьте кабель связи на обрыв
3. Проверьте контакт кабеля связи
4. Замените плату управления, если неисправность остается проверьте кабель связи на обрыв, замените внутренний блок
C2 | Ошибка коммуникации связи привода инвертерного компрессора с платой управления | 1. Нет кабеля связи | 1. Проверьте кабель связи между платой управления и компрессором
|  | 2. Связь разъединена | 2. Проверьте кабель или замените кабель
|  | 3. Плохая связь кабеля связи | 3. Проверьте контакты соединений
|  | 4. Коммуникатор не исправен | 4. Замените плату управления, если неисправность остается замените приводную плату компрессора
C3 | Ошибка коммуникации платы управления с преобразователем частоты вентилятора | 1. Нет кабеля связи | 1. Проверьте кабель связи между платой управления и приводом вентилятора
|  | 2. Связь разъединена | 2. Проверьте кабель и контактную доску, если неисправно - замените
|  | 3. Плохая связь кабеля связи | 3. Проверьте контакты кабеля связи между приводом вентилятора и приводом компрессора
|  | 4. Коммуникатор не исправен | 4. Замените плату управления, замените плату привода вентилятора
C5 | Конфликт одинаковых порядковых номеров внутренних блоков | Номера внутренних блоков конфликтуют друг с другом | Измените номера внутренних блоков, проверьте что номера не повторяются
C6 | Внимание! непоследовательный номер наружного блока | 1. Не подключен кабель связи между наружными блоками | 1. Подключите кабель связи
|  | 2. Разрыв кабеля связи | 2. Замените кабель связи
|  | 3. Плохой контакт кабеля связи | 3. Проверьте контакты кабеля связи
|  | 4. Не исправна плата управления наружногог блока | 4. Замените плату управления
CC | Отутствует управляющий блок | 1. Переключатель SA8 на раружном блоке не переключается в положение 00 | 1. Перключите SA8 на раружном блоке в положение 00
|  | 2. Переключатель SA8 на раружном блоке неисправен | 2. Замените плату управления наружного блока
CF | Централизованное управление блоками | 1. Переключатели шкалы SA8 наружного блока в положении 00 | 1. Оставьте один переключатель SA8 без изменений. А остальные переключатели переключите в положение 11
|  | 2. Шкала переключателей SA8 не исправны | 2. Замените плату управления наружного блока
L7 | Отсутствует ведущий внутренний блок | 1. Питание ведущего внутреннего блока отсутствует | 1. Проверьте питание внутреннего блока, если питание есть а ошибка остается - замените плату управления внутренним блоком
|  | 2. Отсутствует коммутация ведущего внутреннего блока с платой управления наружного блока | 2. Проверьте кабельсвязи на обрыв, проверьте контакты кабеля связи
|  | 3. Плата управления внутреннего блока неисправна | 3. Замените плату управления внутреннего блока
|  | 4. В системе не выставлен ведущий внутренний блок | 4. Назначьте внутренний блок ведущим
C5 | Конфликт адреса при центральном управлении | Несколько внутренних блоков имеют одинаковый адрес | 1. Сброс повторяющегося адреса внутреннего блока, центральное управление при этом необходимо отключить
2. Установите адреса внутренних блоков для каждой системы в отдельности
3. Следуйте указанием инструкции по центральному управлению