## ИНВЕРТОРНЫЕ МОДЕЛИ
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА
No. | Неисправность | Код-ошибки (на внутреннем блоке) | Индикация (на наружном блоке) | Решение
1 | Ошибка датчика комнатной температуры | E1 | / | 1. Прозвонить датчик, проверить цепь 2. Проверить правильную установку датчика и его подсоединение к плате 3. Проверить наличие влаги на датчике 4. Замените датчик, если проблема не решена замените плату управления
2 | Неисправность датчика температуры конденсатора наружного блока | E2 | / | 1. Прозвонить датчик, проверить цепь 2. Проверить правильную установку датчика и его подсоединение к плате 3. Проверить наличие влаги на датчике 4. Замените датчик, если проблема не решена замените плату управления
3 | Неисправность датчика температуры испарителя внутреннего блока | E3 | / | 1. Прозвонить датчик, проверить цепь 2. Проверить правильную установку датчика 3. Проверить наличие влаги на датчике 4. Замените датчик, если проблема не решена замените плату управления
4 | Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока или ошибка обратной связи DC двитателя | E4 | / | 1. Проверить вал двигателя вентилятора на заклинивание 2. Проверить подключение двигателя вентилятора 3. При замене двигателя вентилятора, если проблема не решена - замените плату управления
5 | Ошибка связи (коммутации) между внутренним и наружным блоками | E5/5E | Мигает | 1. Проверить коммутацию между внутренним и внешним блоком 2. Все три светодиода горят, реле работают, проверить напряжение сети 3. Подключите черный сигнальный кабель (black signal line S) к терминалу N на наружном блоке. Включите кондиционер, если ошибка "5Е" по-прежнему не исчезла, замените плату управления в наружном блоке. 4. Заменить плату управления
6 | Неисправность модуля IPM | F1 |  | 1. Проверить подключение питания компрессора 2. Проверить напряжение сети, отклонение составляет не более 10% 3. Проверить радиатор модуля на плате управления, убедиться, что испаритель внутреннего блока и конденсатор внешнего блока чистые, не мешает для отвода тепла 4. Проверить сопротиление обмоток компрессора, проверить обмотки компрессора на корпус 5. Если код-ошибки не исчезает, проблема неисправности в модуле IPM
7 | Неисправность модуля PFC (выпрямителя) | F2 |  | 1. Проверить напряжение питания, отклонение не более 10% 2. Визуално проверить на внешние повреждения, сделать протяжку коммутирующих устройств 3. Повреждение модуля. Если ошибка "защита по модулю PFC" отобразилась сразу после запуска кондиционера, тогда это не имеет ничего общего с источником питания и давления в системе. Пожалуйста, обратите вниманиена на наличие повреждений устройства вокруг модуля PFC; 4. Проверить стабильность работы источников питания 15В, 5В (3,3В) на плате управления, чтобы устранить проблему подачи питания на внешнюю главную панель управления, которая приводит к неисправности модуля PFC； 5. Проверить аналогичным оригинальным оборудованием. Замените плату модуля PFC для тестирования. Если после замены платы PFC тестирование системы прошло без сбоев, это означает что оригинальная плата PFC повреждена (неисправна)； 6. Проблемы с питанием, скачки напряжения 7. Некоторые модули (платы) управления приводами объединяют в себе функции модуля PFC и отвечают за работу привода компрессора, в этом случае интегрированный модуль (плата) управления приводами может быть заменен(а) сразу;
8 | Неисправность работы компрессора | F3 |  | Повторите алгоритм действий см. описание ошибки F1
9 | Неисправность температурного датчика на линии нагнетания | F4 |  | 1. Недостаток или переизбыток хладагента 2. Проверить датчик низкого и высокого давления
10 | Защита по перегреву корпуса компрессора | F5 |  | Проверка обмоток и датчиков
11 | Неисправность температурного датчика окружающей среды наружного блока | F6 |  | Проверка обмоток и датчиков
12 | Защита от перегрузки по напряжению (от превышения/понижения напряжения) | F7 |  | 1. Проверить напряжение питания, отклонение должно быть не более 10% 2、Напряжение между P-N на плате модуля должно быть выше 280В (DC). Если напряжение ниже, то цепь модуля PFC повреждена; 3. Если ошибка "F7" появилась на кондиционере сразу после подачи питания, включения и напряжение питания не ниже 150 В при измерении мультиметром, проблема может заключаться в главной плате наружного блока.
13 | Ошибка коммутации или ослабление связи между модулем и платой управления в наружном блоке | F8 |  | 1. Проверить коммутацию соединительного провода ( в основном 4-хжильного) между платой модуля и основной платой управления; возможно ослабление связи. 2. Используйте мультиметр для измерения корректной подачи электропитания от главной платы управления. Особенно обратите внимание на источник питания 5В, он должен быть подсвечен на плате модуля. Найдите на плате модуля "5В" и "заземление" и проверьте стабильность напряжение в 5В на плате модуля 3. Замените неисправную плату модуля на новую для тестирования кондиционера. При подаче питания на внешний блок, если ошибка связи (коммутации) исчезла, это означает, что проблема в оригинальной плате модуля, если ошибка связи по-прежнему не исчезла, должна быть заменена внешняя главная плата управления
14 | Неисправность EEPROM (внутренняя энергонезависимая память на плате) | F9 |  | Замена платы управления
15 | Неисправность двигателя вентилятора на постоянном токе наружного блока | F0 |  | 1. Если двигатель на постоянном токе работает на максимальных оборотах, значит нет обратной связи с платой управления 2. Проверьте коммутацию двигателя и его рабочие токи 3. Если после замены нового двигателя проблема не решена - замените плату управления
16 | Неисправность термистора на линии всасывания （ошибка катушки 4-х ходового клапана） | FA |  | 1. Если ошибка появляется только в режиме обогрева, проверьте катушку 4-х ходового клапана и питание (220V AC). 2. Замена платы управления 3. Проверить датчики

## МОДЕЛИ ON-OFF
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА, ON-OFF
No. | Неисправность | Код ошибки (на внутреннем блоке) | Индикация (на наружном блоке) | Решение
1 | Ошибка датчика комнатной температуры | E1 | / | 1. Прозвонить датчик, проверить цепь 2. Проверить правильную установку датчика 3. Проверить наличие влаги на датчике 4. Замените датчик, если проблема не решена замените плату управления
2 | Неисправность датчика температуры конденсатора наружного блока | E2 | / | 1. Прозвонить датчик, проверить цепь 2. Проверить правильную установку датчика 3. Проверить наличие влаги на датчике 4. Замените датчик, если проблема не решена замените плату управления
3 | Неисправность датчика температуры испарителя внутреннего блока | E3 | / | 1. Прозвонить датчик, проверить цепь 2. Проверить правильную установку датчика 3. Проверить наличие влаги на датчике 4. Замените датчик, если проблема не решена замените плату управления
4 | Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока или ошибка обратной связи DC двитателя | E4 | / | 1. Проверить вал двигателя вентилятора на заклинивание 2. Проверить подключение двигателя вентилятора 3. При замене двигателя вентилятора, если проблема не решена - замените плату управления